## Uebersicht
Kurzverfahren Energieprofil Arbeitsblätter für die vereinfachte energetische Bewertung von Wohngebäuden
2006-05-05
Informationen zur vorliegenden Arbeitsmappe
Die Arbeitsblätter
¯ mit Kontrollkästchen versehene Blätter können ein- und ausgeblendet werden
Uebersicht | TRUE | Uebersicht
Formular Gebaeude | TRUE | Formular Gebaeude
Formular Heizsystem | TRUE | Formular Heizsystem
Erlaeuterungen Formulare | FALSE | -
Flaechenschaetzung | FALSE | -
Pauschale U-Werte | FALSE | -
Bilanz Geb | FALSE | -
Bilanz AT | FALSE | -
Steuerung | FALSE | -
DIAGR Energiebilanz | FALSE | -
Klima | FALSE | -
AT Daten | FALSE | -
-
Das zu Grunde liegende Verfahren
Die vorliegende Excel-Arbeitsmappe stellt eine Umsetzung des im folgenden Forschungsberichts entwickelten Verfahren dar:
Projekttitel: "Entwicklung eines vereinfachten, statistisch abgesicherten Verfahrens zur Erhebung von Gebäudedaten für die Erstellung des Energieprofils von Gebäuden"
Kurztitel: "Kurzverfahren Energieprofil"
Autoren: Tobias Loga, Dr. Nikolaus Diefenbach, Dr. Jens Knissel, Rolf Born
Der Forschungsbericht wurde mit Mitteln des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung gefördert.
(Aktenzeichen Z6-5.4.00-12/II 13 -80 01 03-15). Der Bericht steht als Download zur Verfügung unter:
www.iwu.de/datei/iwu-kurzverfahren_energieprofil-endbericht.pdf
oder kann als Broschüre beim IWU bestellt werden. Ferner findet sich eine Zusammenfassung des Berichts unter:
www.iwu.de/datei/kvep-kurzbericht.pdf
Das Verfahren dient der einfachen energetischen Klassifizierung von Gebäuden. Zielsetzung der Entwicklung war es, einen Vorschlag für ein Energiepass-Kurzverfahren für Wohngebäude zu liefern, das ohne aufwändige Datenerhebung angewendet werden kann.
Rechengang und Ergebnisse sind nach derzeitigem Stand - nicht für die Erstellung eines Nachweises nach EnEV 2002 und - nicht für die Erstellung eines Energiepasses gemäß den Richtlinien des Energiepass-Feldversuchs der Deutschen Energie Agentur (dena) zugelassen.
Derzeitige Anwendung
Die praktische Anwendung des "Kurzverfahrens Energieprofil" wird derzeit in dem von der DBU und der Stadt Darmstadt geförderten Forschungsprojekt "Ökologischer Mietspiegel Darmstadt - Phase II" erprobt. (Titel des Forschungsvorhabens: „Entwicklung eines vereinfachten Verfahrens zur Ermittlung gebäudespezifischer Primärenergiekennwerte, geeignet als Bewertungsmerkmal eines Mietspiegels“ / DBU-Az: 22094)
Weitere mögliche Einsatzbereiche
Neben der energetischen Bewertung größerer Gebäudebestände bieten sich eine Reihe weiterer Möglichkeiten für den Einsatz des Flächenschätzverfahrens an:
· Plausibilitätsprüfung bei exakter Datenerhebung
Ein Problem der detaillierten Datenerhebung im ingenieurtechnisch erstellten Energiepass ist, dass – insbesondere bei der Flächenaufnahme – leicht Fehler gemacht werden können (Fehler bei der Längenmessung, vergessene oder doppelt erfasste Flächen). Hier bietet das Flächenschätzverfahren die Möglichkeit einer Plausibilitätsprüfung. Weichen die detailliert ermittelten Flächen um mehr als ein festzulegendes Delta ab, so wäre eine Kontrolle der aufgenommenen Daten zu empfehlen.
· Szenarienberechnungen für den Gebäudebestand
Das Verfahren kann auch zur Abbildung des Energieverbrauchs einer Gebäudegesamtheit auf regionaler oder nationaler Ebene verwendet werden. Damit eignet es sich zur Abschätzung der Auswirkung von Maßnahmenszenarien auf den Gebäudebestand.
· Durchführung von Initialberatungen
Aufgrund der wenigen erforderlichen Daten ist das Verfahren prädestiniert für die Anwendung im Rahmen der Verbraucherberatung: Die erforderlichen Gebäudedaten können direkt beim Beratungsgespräch abgefragt werden. Weiterhin wäre eine automatisierte Beratung im Internet denkbar.
Die Arbeit mit der Arbeitsmappe
Die Dateneingabe findet in den folgenden Arbeitsblättern statt:
- "Formular Gebäude"
- "Formular Heizsystem"
Neben den Optionsfeldern und Kontrollkästchen sind nur gelb markierte Felder für die Dateneintragung vorgesehen.
Die anderen Arbeitsblätter dienen der Berechnung. Dateneingaben sind hier nicht vorgesehen.
Im Blatt "Steuerung" kann das Energiebilanzverfahren modifiziert werden. Weiterhin finden sich dort alle Eingangsdaten und Ergebnisse.
Die Weiterverbreitung und Anwendung des "Kurzverfahren Energieprofil" ist ausdrücklich erwünscht. Erfahrungen, Anregungen und Kritik können Sie gerne senden an:
t.loga@iwu.de
Darmstadt, den 19.4.2005
Institut Wohnen und Umwelt GmbH
Tobias Loga
Erfassung der für die vereinfachte Bewertung des Baukörpers erforderlichen Daten
Erfassung der für die vereinfachte Bewertung des Baukörpers erforderlichen Daten
Hinweise zum Ausfüllen der Formulare
Kalkulationsblatt: Flächenschätzverfahren
Kalkulationsblatt: Pauschalwerte für die Wärmedurchgangskoeffizienten
Kalkulationsblatt: Heizwärmebedarf
Kalkulationsblatt: End- und Primärenergiebedarf
Einstellung des Berechnungsverfahrens (Randbedingungen und Energiebezugsfläche)
Säulendiagramm: Energiekennwerte
Basisfaten: Klima
Basisdaten: Pauschalwerte für die Anlagentechnik
Erläuterungen zur Arbeitsmappe / Literaturverweise

## Parameter (hidden)
[8 empty] | Typ_Verfahren |  | Typ_EBF |  |  | Typ_HP-Korrektur | 42 | #REF! | 1 |  | Typ_Datenerhebung
[6 empty] | 1 | AHEP | EnEV / Arbeitshilfe Energiepass | 1 | A_N | "Gebäudenutzfläche" A_N | 1 | keine | 72 | #REF! | 2 | 1 | exakt
Verfahren / Randbedingungen |  | Typ_Verfahren | 1 | 1 | 2 | 2 | LEG | Leitfaden Energiebewusste Gebäudeplanung | 2 | A_Wohn | beheizte Wohnfläche | 2 | HP-Korrektur | 102 | #REF! | 3 | 2 | Kurzverfahren Energieprofil
|  |  |  | AHEP | LEG | [8 empty] | 132 | #REF! | 4 | 3 | Kurzverfahren Energieprofil mit manueller Korrektur
[14 empty] | 162 | #REF! | 5
Energiebezugsfläche | "Gebäudenutzfläche" A_N | Typ_EBF | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 192 | #REF! | 6
|  |  |  | A_N | A_Wohn | [8 empty] | 222 | #REF! | 7
[14 empty] | 252 | #REF! | 8
Korrektur Heizperiode |  | Typ_HP_Korrektur | 2 | 0 | 1 | [8 empty] | 282 | #REF! | 9
|  |  |  | keine | HP-Korrektur | [8 empty] | 312 | #REF! | 10
[14 empty] | 342 | #REF! | 11
Klimdatensatz |  | Nr_Klimadatensatz | 1 | [10 empty] | 372 | #REF! | 12
[14 empty] | 402 | #REF! | 13
[14 empty] | 432 | #REF! | 14
aktuelles Verfahren zur Datenerhebung |  | Typ_Datenerhebung | 2 | [10 empty] | 462 | #REF! | 15
[14 empty] | 492 | #REF! | 16
[14 empty] | 522 | #REF! | 17
[14 empty] | 552 | #REF! | 18
[14 empty] | 582 | #REF! | 19
[14 empty] | 612 | #REF! | 20
[14 empty] | 642 | #REF! | 21
[14 empty] | 672 | #REF! | 22
[14 empty] | 702 | #REF! | 23
[14 empty] | 732 | #REF! | 24
[14 empty] | 30 | #REF! | 25
Note on B9: Anpassung der Tabellenwerte für die Anlagentechnik an die aktuelle Länge der Heizperiode
"Gebäudenutzfläche" A_N

## Formular Gebaeude
[18 empty] | Eingeblendet_Monitorzeilen_Formular_Gebaeude | FALSE
Kurzverfahren Energieprofil | [16 empty] | Fragebogen Blatt 1 | AW/G | 132.5128 | m²
| 1 | Gebäude | [7 empty] | 2 | Eigentümer |  |  | Anton Jedermann |  |  |  | ADa | 129.2 | m² | 0.2 | m²/m²
|  | Hauptstraße |  |  |  |  | 12 |  |  |  | Hauptstraße |  |  |  |  | 12 |  | AOG | 88.7836 | m² | 0.13744 | m²/m²
|  | 12345 |  | Musterstadt | [6 empty] | 12345 |  |  | Musterstadt |  |  |  | AAW | 407.3474 | m² | 0.63057 | m²/m²
[18 empty] | AAWK | 29.0026 | m² | 0.044896 | m²/m²
| 3 | Anzahl Vollgeschosse |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 | Baujahr |  |  |  | 1860 |  |  | AFb | 176.2421 | m² | 0.27282 | m²/m²
| 4 | Anzahl Wohnungen |  |  |  | 10 | [11 empty] | AFe | 129.2 | m² | 0.2 | m²/m² |  |  | A/V ca.
| 5 | beheizte Wohnfläche |  |  |  | 646 |  |  | m² | 7 | lichte Raumhöhe (ca.) | [6 empty] | ATH | 959.7756 | m² | 1.4857 | m²/m² |  |  | 0.37143 | m²/m³
(Eintrag nur wenn Raumhöhe < 2,30 m oder > 2,70 m)
| 8 | [8 empty] | 9 | [7 empty] | OF_NachbarGeb | 3 | 2 |  |  |  | TB
[18 empty] | OF_GrundrissTyp | 2 | G |  |  | 1 | -
|  |  | keins (freistehend) | [8 empty] | kompakt | [5 empty] | OF_DG_beheizt | 3 | 50% |  |  | 2 | 0%
[18 empty] | OF_KG_beheizt | 3 | 50% |  |  | 3 | 50%
|  |  | auf einer Seite | [14 empty] | KK_Gauben | 1 | 1.3 |  |  | 4 | 100%
langgestreckt
|  |  | auf zwei Seiten | [7 empty] | oder gewinkelt | [6 empty] | KK_Da_massiv | FALSE
[11 empty] | oder komplex | [6 empty] | KK_Da_Holz | TRUE
[18 empty] | KK_OG_massiv | FALSE
| 10 | [8 empty] | 11 | [7 empty] | KK_OG_Holz | TRUE
|  |  | Flachdach oder | [8 empty] | nicht unterkellert | [5 empty] | KK_AW_massiv | TRUE
|  |  | flach geneigtes Dach | [14 empty] | KK_AW_Holz | FALSE
|  |  | Dachgeschoss | [8 empty] | Kellergeschoss | [5 empty] | KK_Fb_massiv | FALSE
|  |  | unbeheizt | [8 empty] | unbeheizt | [5 empty] | KK_Fb_Holz | TRUE
|  |  | Dachgeschoss | [8 empty] | Kellergeschoss
|  |  | teilweise beheizt | [8 empty] | teilweise beheizt | [5 empty] | KK_Fe_Holz_1 | FALSE
|  |  | Dachgeschoss | [8 empty] | Kellergeschoss | [5 empty] | KK_Fe_Holz_2 | TRUE
|  |  | voll beheizt | [8 empty] | voll beheizt | [5 empty] | KK_Fe_KuSt_2 | FALSE
[18 empty] | KK_Fe_Alu_2 | FALSE
| 12 | [17 empty] | A_N
[8 empty] | Konstruktionsart |  |  | nachträglich aufgebrachte Dämmung | [6 empty] | q_H | 138.0257
[8 empty] | massiv Holz |  |  |  | Dämmstärke
|  | Dach | [10 empty] | cm |  | % der Fläche
|  | oberste Geschossdecke | [10 empty] | cm |  | % der Fläche
|  | Außenwände | [8 empty] | 10 |  | cm |  | % der Fläche
|  | Fußboden zum Keller oder Erdreich | [10 empty] | cm |  | % der Fläche
13
|  | Jahr des Fenstereinbaus (ca.) | [6 empty] | Holzfenster, einfach verglast
|  | 2002 | [6 empty] | Holzfenster, zwei Scheiben
Kunststofffenster, Isolierverglasung
Alu- oder Stahlfenster, Isolierverglasung
Institut Wohnen und Umwelt - Dezember 2004
[11 empty] | absolut |  |  | bezogen auf
[12 empty] | A_N |  | AW | AN
[14 empty] | 646 | 826.88
| Heizsystem | [9 empty] | kWh/a |  |  | kWh/(m²a) | kWh/(m²a)
| Heizwärmebedarf | [9 empty] | 114130.6851 |  |  | 176.6729 | 138.0257
| Endenergiebedarf |  |  |  | Energieträger 1 |  |  | Erdgas H |  |  | 124334.4396 |  |  | 192.4682 | 150.3658
[5 empty] | Energieträger 2 |  |  | nicht belegt |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Hilfsenergie | [5 empty] | 1321.1463 |  |  | 2.0451 | 1.5977
| Warmwasserbereitung | [9 empty] | kWh/a |  |  | kWh/(m²a) | kWh/(m²a)
| Nutzwärmebedarf | [9 empty] | 10336 |  |  | 16 | 12.5
| Endenergiebedarf |  |  |  | Energieträger 1 |  |  | Erdgas H |  |  | 18459.8608 |  |  | 28.5756 | 22.3247
[5 empty] | Energieträger 2 |  |  | nicht belegt |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Hilfsenergie | [5 empty] | 511.4381 |  |  | 0.7917 | 0.61852
| Primärenergiebedarf | [9 empty] | 162571.4835 |  |  | 251.6586 | 196.6083
direkt angrenzende Nachbargebäude
Grundriss
Dach
Keller
Straße
Haus-Nr.
PLZ
Ort
Straße
Haus-Nr.
PLZ
Ort
Dachgauben oder andere
Dachaufbauten vorhanden
Konstruktionsart und nachträgliche Dämmung
Fenster
(wenn Dachgeschoss nicht beheizt)
(wenn Dachgeschoss beheizt)
(Isolierverglasung, Kasten-
fenster, Verbundfenster)
Diagramm Energiekennwerte
Übersicht

## Formular Heizsystem
[27 empty] | Eingeblendet_Monitorzeilen_Formular_Heizsystem | FALSE
Kurzverfahren Energieprofil | [20 empty] | Fragebogen Blatt 2
| Kessel oder Therme |  |  |  | 14 | [13 empty] | 15 | [7 empty] | OF_ErzTyp_z | 1
Baualter / Dämmstandard
|  | Erdgas / Flüssiggas | [5 empty] | bis 1986 | [6 empty] | 50er bis 70er Jahre | [11 empty] | OF_HV_BJ | 3 | 4
|  | Heizöl | [5 empty] | 1987-1994 | [7 empty] | nachträgl. gedämmt | [10 empty] | KK_HV_NG
|  | Scheitholz / Pellets | [5 empty] | ab 1995 | [6 empty] | 80er und 90er Jahre
[15 empty] | gedämmt nach EnEV | [11 empty] | OF_K_BS | 1
|  | Kesseltemperatur |  |  |  | konstant |  |  | gleitend | [17 empty] | OF_K_BJ | 3 | 3
|  | mit Brennwertnutzung | [24 empty] | OF_K_Temp | 2
[27 empty] | KK_K_BW | TRUE
| Elektrospeicher / Elektro-Wärmepumpe | [26 empty] | 3 | 3
|  | nur El.-Wärmepumpe | [5 empty] | Außenluft
|  | El.-Wärmep. mit Heizstab | [5 empty] | Erdreich/Grundw. | [18 empty] | OF_WP_Typ
|  | El.-Wärmep. + Kessel | [24 empty] | OF_WP_WQ
|  | nur Elektro-Heizstab | [5 empty] | bis 1994 |  |  | ab 1995 | [15 empty] | OF_WP_BJ |  | 2
[28 empty] | 1 | 1
Fern-/Nahwärme
|  | Kessel / Heizwerk | [24 empty] | OF_NW_Typ
|  | Heizkraftwerk / BHKW | [24 empty] | KK_KWK
|  |  | Anteil Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung > 50% | [24 empty] | 1
| Gas-Etagenheizung (Umlaufwasserheizer) | [13 empty] | bis 1994 |  |  |  | ab 1995 | [7 empty] | OF_ErzTyp_w
|  | mit Brennwertnutzung | [24 empty] | KK_GH_BW |  |  | 2
[27 empty] | OF_GH_BJ |  | 2
| Einzelöfen | [8 empty] | Heizöl |  |  | Kohle |  |  |  | Holz | [9 empty] | OF_ErzTyp_d
| Gasraumheizgeräte | [25 empty] | OF_EO_BS |  | 1
Elektroheizgeräte oder Elektro-Nachtspeicherheizung
| kombiniert mit Zentralheizung (s.o.) | [8 empty] | mit Warmwasserzirkulation | [16 empty] | OF_WWTyp | 1
| zentraler Gas-Speicherwassererwärmer | [8 empty] | mit thermischer Solaranlage | [16 empty] | KK_WW_Z | TRUE |  | 2
| zentraler Elektro-Speicher | [7 empty] | Baualter / Dämmstandard Wärmeverteilung | [10 empty] | 15 | [6 empty] | KK_WW_Sol | FALSE
| Kellerluft-/Abluft-Wärmepumpe | [8 empty] | 50er bis 70er Jahre | [6 empty] | 80er & 90er Jahre | [9 empty] | OF_WV_BJ | 3 | 4
[11 empty] | nachträgl. gedämmt | [5 empty] | EnEV | [9 empty] | KK_WV_NG
| Gas-Etagenheizung (s.o.) | [25 empty] | OF_WSE_BJ | 2 | 3
| Gas-Durchlauferhitzer | [26 empty] | 1
| Elektro-Durchlauferhitzer | [8 empty] | bis 1994 |  |  |  | ab 1995
Elektro-Speicher / -Kleinspeicher
[27 empty] | OF_EV_WW | 2
|  |  | Liter Heizöl | [13 empty] | Raummeter Holz
|  |  | m³ Erdgas |  |  | oder | 72011 |  | kWh Erdgas | [7 empty] | Schüttkubikmeter Kohle
Liter Flüssiggas
|  |  | kWh Fernwärme |  |  |  |  | Heizung (ohne Warmwasser)
|  |  | kWh Strom |  |  |  |  | Heizung und Warmwasser | [9 empty] | im Jahr | 2003
Institut Wohnen und Umwelt - Dezember 2004
[10 empty] | absolut |  | bezogen auf | [20 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H
[11 empty] | A_N | AW |  |  | AN | [7 empty] | n_G |  | n_WE |  | q_H |  | q_W |  | t_HP | bar: B to F; H
[12 empty] | 646 |  |  | 826.88 | [7 empty] | 4.875 |  | 10 |  | 138.0257 |  | 12.5 |  | 275 | 0
Heizsystem | [9 empty] | kWh/a |  | kWh/(m²a) |  |  | kWh/(m²a) | [16 empty] | 1 |  | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 4
Heizwärmebedarf | [9 empty] | 114130.6851 |  | 176.6729 |  |  | 138.0257 | [7 empty] | Anlagencode | [8 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 4
Endenergiebedarf |  |  |  | Energieträger 1 |  |  | Erdgas H |  |  | 124334.4396 |  | 192.4682 |  |  | 150.3658 | [7 empty] | Raumheizung |  |  |  | Warmwasser- bereitung |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |  | 4
|  |  |  | Energieträger 2 |  |  | nicht belegt |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H |  | 4 |  | 2 | 2 | 5 | X | 2 |  | 4
|  |  |  | Hilfsenergie | [5 empty] | 1321.1463 |  | 2.0451 |  |  | 1.5977 |  |  |  | eP,H |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 1 | 0 | 0 | X | 0 |  | 4
Primärenergiebedarf Heizung | [9 empty] | 140731.3224 |  | 217.8503 |  |  | 170.1956 |  |  |  | 1.2331 | [12 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 0 | X | 0 |  | 4
Warmwasserbereitung | [9 empty] | kWh/a |  | kWh/(m²a) |  |  | kWh/(m²a) | [16 empty] | 7 |  | 0 | 0 | 0 | X | 0 |  | 4
Nutzwärmebedarf | [9 empty] | 10336 |  | 16 |  |  | 12.5 | [16 empty] | 8 | [5 empty] | 0 |  | 4
Endenergiebedarf |  |  |  | Energieträger 1 |  |  | Erdgas H |  |  | 18459.8608 |  | 28.5756 |  |  | 22.3247 | [7 empty] | Raumheizung A: Werte aus zeilenweiser Berechnung |  | 9
|  |  |  | Energieträger 2 |  |  | nicht belegt |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | X | [5 empty] | X
|  |  |  | Hilfsenergie | [5 empty] | 511.4381 |  | 0.7917 |  |  | 0.61852 |  |  |  | eP,W |  |  |  | Raumheizung A: ET1; Raumheizung C: ET2; Warmwasser- bereitung E: HE; Warmwasser- bereitung G: PE
Primärenergiebedarf Warmwasser | [9 empty] | 21840.1611 |  | 33.8083 |  |  | 26.4127 |  |  |  | 2.113 | bar: Raumheizung A; Raumheizung C
[10 empty] | kWh/a |  | kWh/(m²a) |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  | eP |  |  | RH | Raumheizung A: 150.3658; Raumheizung C: 0; Warmwasser- bereitung E: 1.5977; Warmwasser- bereitung G: 170.1956
Primärenergiebedarf gesamt | [9 empty] | 162571.4835 |  | 251.6586 |  |  | 196.6083 |  |  |  | 1.3061
[23 empty] | EG |  | -
[22 empty] | WW | Raumheizung A: 22.3247; Raumheizung C: 0; Warmwasser- bereitung E: 0.61852; Warmwasser- bereitung G: 26.4127
#REF!
[28 empty] | q_P gesamt | 196.6083
#REF!
[28 empty] | e_P | 1.3061
bei Gas- oder Ölkessel
Baujahr
Brennstoff
Zentralheizung
Wohnungsweise Beheizung
Raumweise Beheizung
Wärmeverteilung
Warmwasserbereitung
zentrale Warmwasserbereitung
Baujahr El.-WP.
Wärmequelle El.-WP.
Wärmeerzeugung
Wärmeerzeugung
Einbau
Brennstoff für Einzelöfen
Einbau Speicher bzw. Durchlauferhitzer
Alle zurücksetzen
Verbrauchswert für
Energieverbrauch gemäß letzter Abrechnung des Versorgers
Diagramm Energiekennwerte
Übersicht

## Erlaeuterungen Formulare (hidden)
Erläuterungen zum Fragebogen
Da der Fragebogen automatisch eingelesen wird, bitte deutlich in GROSSBUCHSTABEN schreiben und einen schwarzen Stift (Kugelschreiber, Filzstift oder Bleistift) verwenden.
Fragebogen Blatt 1 - Gebäudehülle
1 | Adresse: Daten für Gebäudeidentifikation. Bei verschiedenen Gebäuden mit gleicher Hausnummer bitte beim Straßennamen entsprechendes Kürzel ergänzen, z.B. Vorderhaus: VH, Seitenflügel links: SF-l, Hinterhaus: HH.
2 | Eigentümer: Bei mehreren Eigentümern oder Wohnungsbaugesellschaften bitte einen Ansprechpartner benennen.
3 | Anzahl Vollgeschosse: ohne Dachgeschoss und ohne Kellergeschoss, auch wenn diese Wohnräume enthalten. Ein Dachgeschoss liegt vor, wenn Räume mit Dachschrägen vorhanden sind.
4 | Anzahl Wohnungen: Anzahl der Wohnungen im Gebäude.
5 | beheizte Wohnfläche: beheizter Teil der Wohnfläche; kann dem Bauantrag, den Mietverträgen oder der Heizkostenabrechnung entnommen werden. Sind Kellerräume beheizbar (d.h. mit Heizflächen ausgestattet), zählt die Nutzfläche dieser Räume auch zur "beheizten Wohnfläche".
6 | Baujahr: Wenn das Baujahr des Gebäudes nicht genau bekannt ist, reicht eine Schätzung. Im Falle von späteren Erweiterungen ist das Jahr dieser Maßnahme anzugeben, sofern mehr als 50% der Wohnfläche in dem erweiterten Gebäudeteil liegt.
7 | lichte Raumhöhe: gemessen von der Oberseite Fußboden bis zur Unterseite Decke. Liegen unterschiedliche lichte Raumhöhen vor, ist ein Mittelwert anzugeben. Ein Wert muss nur eingetragen werden, wenn die Raumhöhe über 2,70 m oder unter 2,30 m liegt.
8 | direkt angrenzende Nachbargebäude: liegt vor, wenn die dem Nachbargebäude zugewandte Wandfläche zu mehr als 50 % unmittelbar an das Nachbargebäude grenzt. Steht das Nachbargebäude nicht in unmittelbarem Kontakt (Traufgasse), so gilt es nicht als direkt angrenzend.
9 | Grundriss: kompakt ist ein Grundriss, wenn er etwa die Form eines Quadrats oder Rechtecks hat und die Gebäudelänge höchstens das Dreifache der Gebäudebreite beträgt.
10 | Dach: Ist die Dachneigung kleiner als 30°, so muss "Flachdach oder flach geneigtes Dach" angekreuzt werden. Ein "teilweise beheiztes" bzw. "voll beheiztes" Dachgeschoss liegt vor, wenn die nutzbaren Flächen im Dachgeschoss teilweise bzw. vollständig mit einer Beheizungsmöglichkeit ausgestattet sind. Ein unbeheizter Spitzboden wird bei dieser Bewertung vernachlässigt.
11 | Keller: Ein "teilweise beheiztes" bzw. "voll beheiztes" Kellergeschoss liegt vor, wenn die nutzbaren Flächen im Kellergeschoss teilweise bzw. vollständig mit einer Beheizungsmöglichkeit ausgestattet sind. Die entsprechende Nutzfläche ist in diesem Fall der "beheizten Wohnfläche" hinzuzurechnen (siehe Erläuterung zur "beheizten Wohnfläche").
12 | Konstruktionsart: gemeint ist die jeweils überwiegende Konstruktionsart. Zum Beispiel ist im Fall von Fachwerk- und Fertighauswänden, bei Holzbalkendecken, Steildächern (Pfetten-/Sparrendach) jeweils "Holz" anzukreuzen. Im Fall von gemauerten Wänden oder Betonbauteilen ist dagegen jeweils "massiv" zu wählen. nachträgliche Dämmung: Anrechenbar ist die Dicke von Dämmstoffen mit einer Wärmeleitfähigkeit von max. 0,05 W/(m·K) (WLG 050). Bei Mineralwolle, Styropor oder Zellulosedämmstoff ist dies in der Regel gegeben. Ist die Wärmeleitfähigkeit besser als der Standardwert von 0,04 W/(m·K), darf eine äquivalente Dämmstoffdicke berechnet und eingetragen werden.
13 | Bauart Fenster: Bei Holzfenstern mit Isolierverglasung ist "Holzfenster, zwei Scheiben" zu wählen. Liegt Wärmeschutzverglasung vor, wird Isolierverglasung angekreuzt (Standardannahme: Isolierverglasung ab 1995 entspricht 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung). Jahr des Fenstereinbaus: Wurden die Fenster noch nicht ersetzt, wird das Baujahr des Gebäudes eingetragen (s.o.). Wurden die Fenster nur teilweise oder sukzessive ersetzt, so ist das Jahr einzutragen, in dem der größte Teil der Fenster eingebaut wurde.
Fragebogen Blatt 2 - Heizungsanlage
Grauer Balken: Auf dem grauen Balken am linken Rand muss jeweils ein System für die Heizung und ein System für die Warmwasserbereitung ausgewählt werden. Dieses System wird durch die Angaben rechts davon näher bestimmt. Sollten mehrere Systeme in dem Gebäude vorhanden sein, ist das System zu wählen, das den überwiegenden Teil der Wärme bereitstellt.
Auswahlfelder: Bei runden Auswahlfeldern darf pro Kasten nur ein Feld angekreutzt werden. Bei quadratischen Feldern ist die Wahl mehrerer Felder möglich.
Kessel oder Therme
14 | Kesseltemperatur konstant: Kesseltemperatur bleibt die Heizperiode über gleich hoch (70 bis 90°C); zu wählen bei "Standardkesseln" bzw. "Konstanttemperaturkesseln"
Kesseltemperatur gleitend: Kesseltemperatur wird bei milder Witterung automatisch abgesenkt (auf ca. 30 bis 40 °C); zu wählen im Fall von "Niedertemperaturkesseln" oder "Brennwertkesseln"
Ist bei einem Einfamilienhaus der Gaskessel bzw. die Therme in einem beheizten Raum installiert, kann "Gas-Etagenheizung" gewählt werden.
15 | Wärmeverteilung
Baualter/Dämmstandard
50er bis 70er Jahre: zu wählen wenn die Rohrleitungen der Heizwärmeverteilung in den 50er, 60er oder 70er Jahren eingebaut wurden (erkennbar z.B. an der Gipsverkleidung), die Dämmstärke entspricht etwa dem halben Rohrdurchmesser
nachträglich gedämmt: ankreuzen, wenn die Leitungen im zugänglichen Bereich (unter der Kellerdecke) nachträglich gemäß Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) gedämmt wurden; die Dämmstärke entspricht dann etwa dem Rohrdurchmesser.
80er und 90er Jahre: die Dämmstärke entspricht etwa dem Rohrdurchmesser; sind jedoch Abschnitte der im unbeheizten Bereich verlegten Leitungen ungedämmt, muss "50er bis 70er" gewählt werden
gedämmt nach EnEV: gedämmt nach Energieeinsparverordnung; die Dämmstärke entspricht überall (auch Bögen, Verzweigungen...) mindestens dem Rohrdurchmesser.
Fragebogen Blatt 3 - Verbrauchskennwerte
16 | Verbrauchswert: ist nur bei zentral beheizten Gebäuden anzugeben. Er bezieht sich auf das gesamte Gebäude und muss immer ein ganzes Jahr umfassen. Er kann der Heizkostenabrechnung des Versorgers entnommen werden, da diese in der Regel neben dem wohnungsbezogenen Verbrauch auch den Verbrauch (mit Einheit) bezogen auf das Gebäude angibt.
17 | Verbrauchswert für: "Heizung und Warmwasser" ist auch anzukreuzen, wenn nur das Bad aber nicht die Küche von der zentralen Heizungsanlage mit Warmwasser versorgt wird.
18 | Zusätzlich anderer Brennstoff oder Strom: Beispiele für "wenig": gelegentliche Nutzung eines elektrischen Heizlüfters oder eines Holzofens/offernen Kamins in einem Raum. Dezentrale elektrische Warmwasserbereitung in der Küche bei zentraler Warmwasserbereitung im Bad.
19 | Zeit zum Aufüllen des Fragebogens: Bitte immer - d.h. auch bei nicht zentral beheizten Gebäuden - angeben.
Kurzverfahren Energieprofil
Übersicht

## Flaechenschaetzung (hidden)
| Kurzverfahren Energieprofil | [21 empty] | Flächenschätzverfahren
| Objekt | Hauptstraße 12 / Musterstadt | [5 empty] | Parameter
[19 empty] | nNachbar |  | qFa
| Eingabedaten | [8 empty] | TGR |  | pFa | [6 empty] | 0 |  | 50
[10 empty] | K |  | 0.66 | [6 empty] | 1 |  | 30
| beheizte Wohnfläche |  | AW | 646 |  |  | m² |  |  | G |  | 0.8 | [6 empty] | 2 |  | 10
| Anzahl Vollgeschosse |  | nVG | 4 |  |  |  |  | Objekt | G |  | 0.8 | [5 empty] | Objekt | 2 |  | 10
| Anbausituation |  | nNachbar | 2
| Grundrisstyp |  | TGR | G | [6 empty] | pFb |  |  |  |  | fTB,DG |  |  | pDa |  | pOG
| Teilbeheizungsgrad Kellergeschoss |  | fTB,KG | 50% | [5 empty] | 1.33 | [5 empty] | - |  |  | 1.33 |  | 0
| Teilbeheizungsgrad Dachgeschoss |  | fTB,DG | 50% | [11 empty] | 0% |  |  | 0 |  | 1.33
| Korrekturfaktor für Gauben |  | fGa | 1.3 | [6 empty] | pFe |  |  |  |  | 50% |  |  | 0.75 |  | 0.67
| lichte Raumhöhe (mittleres Geschoss) |  | hR | 2.5 | [5 empty] | 0.2 | [5 empty] | 100% |  |  | 1.5 |  | 0
[15 empty] | Objekt | 50% |  |  | 0.75 |  | 0.67
Flächenschätzung
| Zahl der beheizten Geschosse |  | nG | 4.875
| beheizte Wohnfläche pro Geschoss |  | AW/G | 132.5128 |  |  | m²
[9 empty] | AW/G |  |  |  | pFb | [8 empty] | AFb
[10 empty] | m² | [12 empty] | m²
| Fläche Fußboden unterstes beheiztes Geschoss | [6 empty] | 132.5128 |  |  | ´ | 1.33 | [7 empty] | = | 176.2421
[9 empty] | AW/G |  |  |  | pDa |  |  |  |  | fGa |  |  |  | ADa
[10 empty] | m² | [12 empty] | m²
| Fläche Dach | [6 empty] | 132.5128 |  |  | ´ | 0.75 |  |  | ´ |  | 1.3 |  |  | = | 129.2
[9 empty] | AW/G |  |  |  | pOG | [8 empty] | AOG
[10 empty] | m² | [12 empty] | m²
| Fläche oberste Geschossdecke | [6 empty] | 132.5128 |  |  | ´ | 0.67 | [7 empty] | = | 88.7836
hR
[6 empty] | m |  |  | AW/G |  |  |  | pFa |  |  |  |  | qFa |  |  |  | AFa/G
|  |  |  | 2.5 | [5 empty] | m² | [12 empty] | m²
| Fassadenfläche pro Geschoss | [5 empty] | ´ ( | 132.5128 |  |  | ´ | 0.8 |  |  | + |  | 10 |  |  | ) = | 116.0103
2,5 m
[9 empty] | AW |  |  |  | pFe | [8 empty] | AFe
[10 empty] | m² | [12 empty] | m²
| Fläche Fenster | [6 empty] | 646 |  |  | ´ | 0.2 | [7 empty] | = | 129.2
[13 empty] | fTB,KG |  |  |  |  | AFa/G |  |  |  | AAWK
[19 empty] | m² |  |  |  | m²
| Fläche Außenwand gegen Erdreich | [6 empty] | 0.5 |  |  | ´ | 50% |  |  | ´ |  | 116.0103 |  |  | = | 29.0026
[5 empty] | nG |  |  |  | AFa/G |  |  |  | AAWK |  |  |  |  | AFe |  |  |  | AAW
[10 empty] | m² |  |  |  | m² |  |  |  |  | m² |  |  |  | m²
| Fläche Außenwand |  |  | 4.875 |  |  | ´ | 116.0103 |  |  | - | 29.0026 |  |  | - |  | 129.2 |  |  | = | 407.3474
[9 empty] | hR | [8 empty] | AW |  |  |  | Ve
[10 empty] | m |  |  |  | m |  |  |  |  | m² |  |  |  | m²
| beheiztes Gebäudebruttovolumen |  |  | 4 |  |  | ´ | 2.5 |  |  | / | 2.5 |  |  | ´ |  | 646 |  |  | = | 2584
Institut Wohnen und Umwelt - Dezember 2004
Übersicht

## Pauschale U-Werte (hidden)
1 |  |  |  | 0 | 1919 | 1949 | 1958 | 1969 | 1979 | 1984 | 1995
2
3 |  |  |  | Baualtersklasse*
4 |  |  |  | bis 1918 | 1919 bis 1948 | 1949 bis 1957 | 1958 bis 1968 | 1969 bis 1978 | 1979 bis 1983 | 1984 bis 1994 | ab 1995
5 |  |  |  | Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten in W/(m²K) | [8 empty] | Flächen- anteil | Baujahr | U-Wert Urzustand | Stärke zusätzliche Dämmung | Anteil zusätzliche Dämmung |  | resul- tierender U-Wert
6 | Dach | massive Konstruktion (insbes. Flachdächer) |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |  | 0% | 1860 | 2.1 | 0 | 0% | 2.1
7 |  | Holzkonstruktion (insbes. Steildächer) |  | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |  | 100% | 1860 | 2.6 | 0 | 0% | 2.6 | 2.6 | U_Da
8 | oberste Geschoss- decke | massive Decke |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |  | 0% | 1860 | 2.1 | 0 | 0% | 2.1
9 |  | Holzbalkendecke |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  | 100% | 1860 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | U_OG
10 | Außenwand | massive Konstruktion (Mauerwerk, Beton, ...) |  | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |  | 100% | 1860 | 1.7 | 10 | 0% | 1.7
11 |  | Holzkonstruktion (Fachwerk, Fertighaus, ...) |  | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |  | 0% | 1860 | 2 | 10 | 0% | 2 | 1.7 | U_AW
12 | Bauteile gegen Erdreich oder Keller | massive Bauteile |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |  | 0% | 1860 | 1.2 | 0 | 0% | 1.2
13 |  | Holzbalkendecke |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 100% | 1860 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | U_Fb
14 | Fenster | Holzfenster, einfach verglast | g^ = 0,87 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | 0 | 0% | 2002 | 5
15 |  | Holzfenster, zwei Scheiben** | g^ = 0,75*** | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1 | 100% | 2002 | 1.6
16 |  | Kunststofffenster, Isolierverglasung | g^ = 0,75*** | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.9 | 0 | 0% | 2002 | 1.9
17 |  | Alu- oder Stahlfenster, Isolierverglasung | g^ = 0,75*** | – | – | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 1.9 | 0 | 0% | 2002 | 1.9 |  |  |  | 1.6 | U_Fe
18 | *) Baualtersklasse des Gebäudes (bzw. des Bauteils bei neu eingebauten Bauteilen, insbes. Fenster)
19 | **) Isolierverglasung, Kastenfenster oder Verbundfenster
20 | ***) ab Baualtersklasse 1995: g^ = 0,6
21
22
23 | Fenster: g-Werte | Holzfenster, einfach verglast |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | – | – | – | 0 | 0% | 2002 | 0.87
24 |  | Holzfenster, zwei Scheiben** |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 1 | 100% | 2002 | 0.6
25 |  | Kunststofffenster, Isolierverglasung |  | – | – | – | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0 | 0% | 2002 | 0.6
26 |  | Alu- oder Stahlfenster, Isolierverglasung |  | – | – | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0 | 0% | 2002 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | g_Fe
Übersicht

## Bilanz Geb (hidden)
| Kurzverfahren Energieprofil | [25 empty] | Energiebilanz Gebäude
| Projekt |  | Hauptstraße / Musterstadt | [11 empty] | beheizte Wohnfläche | [8 empty] | AW | 646 |  |  | m² |  |  | A_N/St_A_Wohn | 128%
| Standort |  | PLZ / Ort |  |  |  | 12345 Musterstadt | [7 empty] | beheiztes Gebäudevol. (brutto) | [8 empty] | Ve | 2584 |  |  | m³
|  |  | Straße / Haus-Nr. |  |  |  | Musterstadt 12 | [7 empty] | "Gebäudenutzfläche" nach EnEV | [8 empty] | AN | 826.88 |  |  | m² | [12 empty] | -12
| Gebäudeart / Nutzung | [5 empty] | MFH / Baujahr: 1860 | [7 empty] | Luftvolumen |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | × AEB = VL | 2067.2 |  |  | m²
[15 empty] | A/V-Verhältnis | [8 empty] | A/Ve | 0.37143 |  |  | m² | bezogen auf
[10 empty] | Energiebezugsfläche | [6 empty] | x | AN |  |  | AWohn |  |  | = AEB | 826.88 |  |  | m² | AEB
[30 empty] | kWh/(m²a) | Ji,Soll | 21 | °C
| Verfahren |  | EnEV / Arbeitshilfe Energiepass | [11 empty] | Red.faktor zeitl. eingeschr. Beh. | [8 empty] | fze | 0.95
| Klima |  | Standardklima Deutschland | [11 empty] | Anzahl Wohneinheiten | [8 empty] | nWE | 10 | [5 empty] | Nachtabsenkung | 2 | 1=keine/2=Nacht/3=N+WE
| Heizgrenztemperatur | [6 empty] | JHG | 13.9517 |  |  | °C |  |  | nicht direkt beheizter Flächenanteil | [8 empty] | nre | 0% | [6 empty] | 0.9 |  | 0.1
| Länge der Heizperiode | [6 empty] | tHP | 275 |  |  | d/a |  |  | Red.faktor räuml. eingeschr. Beh. | [8 empty] | fre | 1
| mittl. Außentemperatur | [6 empty] | Je | 6.1579 |  |  | °C |  |  | Nutzungsfaktor | [8 empty] | fn | 0.94588 | [5 empty] | Teilbeheizung | 1 | 1=keine/2=Standard/3=individuell
| Raum-Solltemperatur | [6 empty] | Ji,Soll | 19 |  |  | °C |  |  | effekt. Raumtemp. an Heiztagen | [8 empty] | Ji,eff | 17.6977 |  |  | °C |  |  | nre |  |  |  | (individuell)
|  | Bauteilbezeichnung |  |  |  | U-Wert |  |  | nachträgl. |  |  |  | Fläche |  |  |  | U-Wert |  |  |  | Reduktions-
[6 empty] | Urzustand |  |  | Dämmung | [5 empty] | m² |  |  |  | W/(m²K) |  | faktor FT | [5 empty] | W/K |  |  |  | Nutzungsfaktor | TRUE
| 1. | Dach |  |  |  | 2.6 |  |  | 0 |  | 0% |  | 129.2 |  |  | × | 2.6 |  |  | × | 1 |  |  | = | 335.92 |  |  |  | 30.9409 | [11 empty] | #REF!
| 2. | oberste Geschossdecke |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0% |  | 88.7836 |  |  | × | 1 |  |  | × | 1 |  |  | = | 88.7836 |  |  |  | 8.1777 | [11 empty] | #REF!
| 3. | Außenwand |  |  |  | 1.7 |  |  | 10 |  | 0% |  | 407.3474 |  |  | × | 1.7 |  |  | × | 1 |  |  | = | 692.4906 |  |  |  | 63.7839 | [11 empty] | #REF!
| 4. | Wand gegen Keller oder Erdr. |  |  |  | 1.7 |  |  | 10 |  | 0% |  | 29.0026 |  |  | × | 1.7 |  |  | × | 0.6 |  |  | = | 29.5826 |  |  |  | 2.7248 | [11 empty] | #REF!
| 5. | Boden gegen Keller oder Erdreich |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0% |  | 176.2421 |  |  | × | 1 |  |  | × | 0.6 |  |  | = | 105.7452 |  |  |  | 9.74 | [11 empty] | #REF!
| 6. | Fenster |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  | 129.2 |  |  | × | 1.6 |  |  | × | 1 |  |  | = | 206.72 |  |  |  | 19.0406 | [11 empty] | #REF!
| 7. | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  | × | 0 |  |  | × | 0 |  |  | = | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF!
| 8. | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  | × | 0 |  |  | × | 0 |  |  | = | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | #REF!
|  | Wärmebrückenzuschlag | [10 empty] | 959.7756 |  |  | × | 0.1 |  |  | × | 1 |  |  | = | 95.9776 |  |  |  | 8.8403 | [11 empty] | #REF!
| Transmissionswärmeverlust HT | [22 empty] | Summe | 1555.2196 |  |  |  | 143.2482 | [11 empty] | #REF! | kW
|  | temperatur- und hüllflächenbezogener | [11 empty] | HT |  |  |  | AtH
[15 empty] | W/K |  |  |  | m² |  |  |  | W/(m²K)
|  | Transmissionswärmeverlust HT' | [10 empty] | 1555.2196 |  |  | / | 959.7756 |  |  | = | 1.6204
[10 empty] | n |  |  |  | VL |  |  |  | cp,Luft
[11 empty] | 1/h |  |  |  | m³ |  |  |  | Wh/(m³K) | [7 empty] | W/K
| Lüftungswärmeverlust HV | [7 empty] | 0.7 |  |  | × | 2067.2 |  |  | × | 0.34 | [6 empty] | = | 491.9936 |  |  |  | 45.3165 | [11 empty] | #REF! | kW
[8 empty] | W/(m²K) | [14 empty] | °C | [8 empty] | h |  |  | 0.7 | 1.5 | 3 | 2.4758 | 2.4758
[5 empty] | = | 2.4758 | [12 empty] | JHG | = | 13.9517 | [7 empty] | 0 |  |  | theta_HG | 13.9517 |  | 10 | 12 | 15 | 14.4396 | 13.9517 |  | #REF! | kW
[6 empty] | Ji,Soll |  |  |  | Je |  |  |  | tHP | [7 empty] | fGT
[7 empty] | °C |  |  |  | °C |  |  |  | d/a |  |  |  | kh/d |  |  |  | kKh/a
| Gradtagszahlfaktor |  |  | ( | 19 |  |  | – | 6.1579 |  |  | ) × | 275 |  |  | × | 0.024 |  |  | = | 84.7578
[10 empty] | HT |  |  |  | HV |  |  |  | fz,r,n |  |  |  | fGT |  |  |  | QL
[11 empty] | W/K |  |  |  | W/K |  |  | (= fze x fre x fn) |  |  |  |  | kKh/a |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | fGT effektiv | 76.1623 |  | kKh/a
| Wärmeverlust QL | [6 empty] | ( | 1555.2196 |  |  | + | 491.9936 |  |  | ) × | 0.89859 |  |  | × | 84.7578 |  |  | = | 155920.3855 |  |  |  | 188.5647 | [11 empty] | #REF! | kW
|  | Fenster |  |  | Ausrichtung |  |  | Abminderungsfaktoren | [7 empty] | g-Wert |  |  | Fläche | [13 empty] | Reduktion gesamt
|  | Bezeichnung | [5 empty] | FS |  |  | FF |  |  | FW |  | (senkr. Einstr.) |  |  | m² |  |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  | kWh/a | [5 empty] | 0.486
| 1. | Pauschal |  |  | O/W |  |  | 0.9 |  | × | 0.6 |  | × | 0.9 | × | 0.6 |  | × | 129.2 |  | × | 443.3243 |  | = | 16702.1183 |  |  |  | 20.199 |  |  |  | 0
| 2. | - |  |  | - |  |  | 0 |  | × | 0 |  | × | 0.9 | × | 0 |  | × | 0 |  | × | 0 |  | = | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3. | - |  |  | - |  |  | 0 |  | × | 0 |  | × | 0.9 | × | 0 |  | × | 0 |  | × | 0 |  | = | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 4. | - |  |  | - |  |  | 0 |  | × | 0 |  | × | 0.9 | × | 0 |  | × | 0 |  | × | 0 |  | = | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 5. | - |  |  | - |  |  | 0 |  | × | 0 |  | × | 0.9 | × | 0 |  | × | 0 |  | × | 0 |  | = | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 6. | - |  |  | - |  |  | 0 |  | × | 0 |  | × | 0.9 | × | 0 |  | × | 0 |  | × | 0 |  | = | 0 |  |  |  | 0
| solarer Wärmeeintrag QS | [22 empty] | Summe | 16702.1183 |  |  |  | 20.199
Ausnutzungsgrad nach DIN V 4108-6
[14 empty] | q·i |  |  |  | tHP |  |  |  | AEB | [10 empty] | C_Wirk |  | a_0 |  | tau_0 | tau
[11 empty] | kh/d |  |  |  | W/m² |  |  |  | d/a |  |  |  | m² |  |  |  | kWh/a | [5 empty] | Wh/(m³a) |  |  |  | h | h
| innere Wärmequellen QI | [7 empty] | 0.024 |  |  | × | 5 |  |  | × | 275 |  |  | × | 826.88 |  |  | = | 27287.04 |  |  |  | 33 |  |  |  | 25 |  | 0.8 |  | 28 | 31.5551
[10 empty] | hG | [16 empty] | kWh/a | [5 empty] | a |  | gamma |  | gamma^a | gamma^(a+1) |  | eta_G
| Heizwärmebedarf QH | [7 empty] | 0.95 | [13 empty] | QL – hG × (QS + QI) | = | 114130.6851 |  |  |  | 138.0257 |  |  |  | 1.927 |  | 0.28213 |  | 0.087301 | 0.02463 |  | 0.93575
kWh/(m²a)
| auf AEB bezogener Heizwärmebedarf qH | [23 empty] | 138.0257
Institut Wohnen und Umwelt - Dezember 2004
Note on N53: Abminderungsfaktor Verschattung Standardwert nach EnEV: 0,9 (entspricht unverschatteter Lage) nach LEG: 0,6
Note on Q53: Abminderungsfaktor Rahmenanteil Standardwert Bestand: 0,6 Standardwert EnEV: 0,7
Note on S53: nicht-senkrechter Strahlungseinfall
HT + HV
AN
h =
energetischer
Gebäude-
Standard
Heizgrenz-
temperatur
Globalstrahlung
Heizperiode
Übersicht

## Bilanz AT (hidden)
| Kurzverfahren Energieprofil | [23 empty] | Energiebilanz Anlagentechnik |  | WW | RH
[26 empty] | ET_Erz1 | EG | EG
| Projekt |  | Hauptstraße / Musterstadt | [12 empty] | Energiebezugsfläche AEB | [9 empty] | Erz1 | BWK95 | BWK95
|  | Länge Heizperiode |  |  |  |  | tHP | 275 |  |  | d/a |  |  |  |  | x | AN |  |  | AWohn |  | = | 826.88 | m² |  | f_Erz2 | 0% | 0%
|  | Korrekturfaktor Heizperiode |  |  |  |  | fHP = tHP / 275 | 1 | [17 empty] | ET_Erz2 | - | -
[26 empty] | Erz2 | - | -
[9 empty] | Warmwasserbereitung | [10 empty] | Raumheizung | [5 empty] | Speich | ZS95a | -
| Anlagentyp |  |  | #REF! | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | Vert | zEnEVmZ | zEnEV
[26 empty] | Ueb |  | Th
Teilsysteme
| Wärmeverteilung |  |  | zentr. Vert. mit Zirk. inkl. Qualitätssicherung | [10 empty] | zentrale Verteilung inkl. Qualitätssicherung
|  |  |  | <EnEV> | [10 empty] | <EnEV>
Wärmespeicherung
| Erzeuger 1 |  |  | Brennwert-Kessel <ab 1995> - | [10 empty] | Brennwert-Kessel <ab 1995> -
| Erzeuger 2 |  |  | <> -
| Wärme | [7 empty] | Wärmeverluste |  |  |  |  | Heizwärme- | [5 empty] | Wärmeverluste
gutschrift
| Nutzwärmebedarf | [5 empty] | qW | 12.5 | [9 empty] | qH | 138.0257 | 138.0257 | 138.0257 |  |  | kWh/(m²a)
| Heizwärmegutschrift | [16 empty] | qh,W=qh,W,d+qh,W,s | 2.5936 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
| Wärmeverluste Übergabe | [16 empty] | qH,ce | 3.3 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
| Wärmeverluste Verteilung | [5 empty] | qW,d | 7.3481 |  |  |  | qh,W,d | 2.5936 |  |  |  |  | qH,d | 7.0049 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
| Wärmeverluste Speicherung | [5 empty] | qW,s | 0.91481 |  |  |  | qh,W,s | 0 |  |  |  |  | qH,s | 0 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
| Wärmebedarf gesamt | [5 empty] | q*W=qW+qW,d+qW,s | 20.7629 | [9 empty] | q*H=qH+fHP·(-qh,W+qH,ce+qH,d+qH,s) | 145.7369 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
Erzeuger Nr.
| Energieträger |  |  |  |  | Erdgas H |  |  |  | nicht belegt | [6 empty] | Erdgas H |  |  |  | nicht belegt
| Erzeuger-Deckungsanteil |  |  |  | aW,g,i | 100% | 100% |  |  | 0% | [5 empty] | aH,g,i | 100% | 100% |  |  | 0%
| Erzeuger-Aufwandszahl |  |  |  | eW,g,i | 1.0752 | 1.1236 |  |  | 0 | [5 empty] | eH,g,i | 1.0318 | 1.1236 |  |  | 0
| Endenergiebedarf |  |  |  | qE,W,i | 22.3247 |  |  |  | 0 | [5 empty] | qE,H,i | 150.3658 |  |  |  | 0 |  |  | kWh/(m²a)
[5 empty] | =q*W·(eW,g,i·aW,g,i) | [10 empty] | =q*H·(eH,g,i·aH,g,i)
| Primärenergiefaktor |  |  |  | fp,i | 1.1 | 1.1 |  |  | 0 | [5 empty] | fp,i | 1.1 | 1.1 |  |  | 0
| Primärenergiebedarf |  |  |  | qE,W,i·fP,i | 24.5572 |  |  |  | 0 | [5 empty] | qE,H,i·fP,i | 165.4023 |  |  |  | 0 |  |  | kWh/(m²a)
Hilfsenergie
| Strombedarf Übergabe | [16 empty] | qHE,H,ce | 0 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
| Strombedarf Verteilung | [5 empty] | qHE,W,d | 0.53077 | [9 empty] | qHE,H,d | 1.2421 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
| Strombedarf Speicherung | [5 empty] | qHE,W,s | 0.047014 | [9 empty] | qHE,H,s | 0 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
Erzeuger Nr.
| Erzeuger-Deckungsanteil |  |  |  | aW,g,i | 100% | 100% |  |  | 0% | [5 empty] | aH,g,i | 100% | 100% |  |  | 0%
| Strombedarf Erzeuger |  |  |  | qHE,W,g,i | 0.040726 | 1.1236 |  |  | 0 | [5 empty] | qHE,H,g,i | 0.35563 | 1.1236 |  |  | 0 |  |  | kWh/(m²a)
| Endenergiebedarf | [5 empty] | qHE,W=qHE,W,d+qHE,W,s | 0.61852 | 23.3299 | [8 empty] | qHE,H=fHP·(qHE,H,ce+qHE,H,d | 1.5977 | 23.3299 |  |  |  | kWh/(m²a)
[7 empty] | +S(qH,g,i·aH,g,i) | [10 empty] | +qHE,H,s+S(qH,g,i·aH,g,i))
| Primärenergiefaktor | [5 empty] | fp,HE | 3 | 1.1 | [8 empty] | fp,HE | 3 | 1.1
| Primärenergiebedarf | [5 empty] | qP,HE,W=qE,HE,E·fP | 1.8555 | 25.6628 | [8 empty] | qP,HE,H=qE;HE,H·fP | 4.7932 | 25.6628 |  |  |  | kWh/(m²a)
| Primärenergiebedarf | [5 empty] | qP,W=SqE,W,i·fP,i | 26.4127 | [9 empty] | qP,H=SqE,H,i·fP,i | 170.1956 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
| (Wärme + Hilfsenergie) | [5 empty] | +qHE,W,P | [10 empty] | +qP,HE,H .
| Primärenergiebedarf gesamt | [10 empty] | qP=qP,W+qP,H | 196.6083 | [10 empty] | kWh/(m²a)
+qP,HE,W+qP,HE,H
eP=qP/(qW+qH)
| Primärenergieaufwandszahl | [5 empty] | eP,W=qP,W/qW | 2.113 | [5 empty] | 1.3061 |  |  |  |  | 1.2331 |  |  | eP,H=qP,H/qH
Institut Wohnen und Umwelt - Dezember 2004
W1
W2
H1
H2
W1
W2
H1
H2
Übersicht

## Steuerung (hidden)
Einstellungen
Verfahren / Randbedingungen
Energiebezugsfläche
Korrektur Heizperiode
Klimdatensatz
aktuelles Verfahren zur Datenerhebung
| Beschreibung | Einheit | Variable | aktuell | exakte Datenerhebung | Kurzverfahren Energieprofil | manuelle Korrektur von KVEP
(KVEP)
[5 empty] | { Eintrag in gelbe Felder } |  | { Eintrag in gelbe Felder }
wenn kein Eintrag
Grunddaten | [6 empty] | dann Daten aus KVEP
| Berechnungsverfahren |  | Typ_Verfahren | AHEP
| Flächenbezug |  | Typ_A_EB | A_N
| HP-Korrektur |  | HP_Korrektur | HP-Korrektur
| Klima |  | Bez_Klima | Standardklima Deutschland
Eingangsdaten Gebäude
| Anzahl Vollgeschosse |  | n_VG | 4 | 4 | 4
| Anzahl Wohneinheiten |  | n_WE | 10 | 10 | 10
| beheizte Wohnfläche | m² | A_W | 646 | 646 | 646
| beheiztes Gebäudevolumen (brutto) | m³ | V_e | 2584 | 2890.9 | 2584
| Anzahl Geschosse |  | n_G | 4.875
| "Gebäudenutzfläche" nach EnEV | m² | A_N | 826.88
| Energiebezugsfläche | m² | A_EB | 826.88
| Luftvolumen | m³ | V_L | 2067.2
| A/V-Verhältnis | 1/m | A_zu_V | 0.37143
| Bezeichnung Bauteil 1 |  | Bez_Bt1 | Dach | Kellerdecke | Dach
| Bezeichnung Bauteil 2 |  | Bez_Bt2 | oberste Geschossdecke | Außenwand Hofseite | oberste Geschossdecke
| Bezeichnung Bauteil 3 |  | Bez_Bt3 | Außenwand | Außenwand Straßenseite | Außenwand
| Bezeichnung Bauteil 4 |  | Bez_Bt4 | Wand gegen Keller oder Erdr. | Fenster | Wand gegen Keller oder Erdr.
| Bezeichnung Bauteil 5 |  | Bez_Bt5 | Boden gegen Keller oder Erdreich | Kehlbalkendecke | Boden gegen Keller oder Erdreich
| Bezeichnung Bauteil 6 |  | Bez_Bt6 | Fenster | Dach | Fenster
| Bezeichnung Bauteil 7 |  | Bez_Bt7 | - | Gaubenwände | -
| Bezeichnung Bauteil 8 |  | Bez_Bt8 | - | Gaubendächer | -
| Fläche Bauteil 1 | m² | A_Bt1 | 129.2 | 185.287 | 129.2
| Fläche Bauteil 2 | m² | A_Bt2 | 88.7836 | 155.1532 | 88.7836
| Fläche Bauteil 3 | m² | A_Bt3 | 407.3474 | 334.3991 | 407.3474
| Fläche Bauteil 4 | m² | A_Bt4 | 29.0026 | 161.8027 | 29.0026
| Fläche Bauteil 5 | m² | A_Bt5 | 176.2421 | 85.665 | 176.2421
| Fläche Bauteil 6 | m² | A_Bt6 | 129.2 | 106.8868 | 129.2
| Fläche Bauteil 7 | m² | A_Bt7 | 0 | 13
| Fläche Bauteil 8 | m² | A_Bt8 | 0 | 27.3
| Fläche Wärmebrückenzuschlag | m² | A_WBZ | 959.7756 | 1069.4938 | 959.7756
| U-Wert Urzustand Bauteil 1 | W/(m²K) | U_Ur_Bt1 | 2.6 |  | 2.6
| U-Wert Urzustand Bauteil 2 | W/(m²K) | U_Ur_Bt2 | 1 |  | 1
| U-Wert Urzustand Bauteil 3 | W/(m²K) | U_Ur_Bt3 | 1.7 |  | 1.7
| U-Wert Urzustand Bauteil 4 | W/(m²K) | U_Ur_Bt4 | 1.7 |  | 1.7
| U-Wert Urzustand Bauteil 5 | W/(m²K) | U_Ur_Bt5 | 1 |  | 1
| U-Wert Urzustand Bauteil 6 | W/(m²K) | U_Ur_Bt6 | 0
| U-Wert Urzustand Bauteil 7 | W/(m²K) | U_Ur_Bt7 | 0
| U-Wert Urzustand Bauteil 8 | W/(m²K) | U_Ur_Bt8 | 0
| Dicke der zusätzlichen Dämmung Bauteil 1 | cm | d_Daemm_Bt1 | 0 |  | 0
| Dicke der zusätzlichen Dämmung Bauteil 2 | cm | d_Daemm_Bt2 | 0 |  | 0
| Dicke der zusätzlichen Dämmung Bauteil 3 | cm | d_Daemm_Bt3 | 10 |  | 10
| Dicke der zusätzlichen Dämmung Bauteil 4 | cm | d_Daemm_Bt4 | 10 |  | 10
| Dicke der zusätzlichen Dämmung Bauteil 5 | cm | d_Daemm_Bt5 | 0 |  | 0
| Dicke der zusätzlichen Dämmung Bauteil 6 | cm | d_Daemm_Bt6 | 0
| Dicke der zusätzlichen Dämmung Bauteil 7 | cm | d_Daemm_Bt7 | 0
| Dicke der zusätzlichen Dämmung Bauteil 8 | cm | d_Daemm_Bt8 | 0
| Anteil der zusätzlichen Dämmung Bauteil 1 | W/(m²K) | Anteil_Daemm_Bt1 | 0% |  | 0%
| Anteil der zusätzlichen Dämmung Bauteil 2 | W/(m²K) | Anteil_Daemm_Bt2 | 0% |  | 0%
| Anteil der zusätzlichen Dämmung Bauteil 3 | W/(m²K) | Anteil_Daemm_Bt3 | 0% |  | 0%
| Anteil der zusätzlichen Dämmung Bauteil 4 | W/(m²K) | Anteil_Daemm_Bt4 | 0% |  | 0%
| Anteil der zusätzlichen Dämmung Bauteil 5 | W/(m²K) | Anteil_Daemm_Bt5 | 0% |  | 0%
| Anteil der zusätzlichen Dämmung Bauteil 6 | W/(m²K) | Anteil_Daemm_Bt6 | 0%
| Anteil der zusätzlichen Dämmung Bauteil 7 | W/(m²K) | Anteil_Daemm_Bt7 | 0%
| Anteil der zusätzlichen Dämmung Bauteil 8 | W/(m²K) | Anteil_Daemm_Bt8 | 0%
| U-Wert Bauteil 1 | W/(m²K) | U_Bt1 | 2.6 | 0.94863 | 2.6
| U-Wert Bauteil 2 | W/(m²K) | U_Bt2 | 1 | 1.6197 | 1
| U-Wert Bauteil 3 | W/(m²K) | U_Bt3 | 1.7 | 1.6197 | 1.7
| U-Wert Bauteil 4 | W/(m²K) | U_Bt4 | 1.7 | 5 | 1.7
| U-Wert Bauteil 5 | W/(m²K) | U_Bt5 | 1 | 0.98982 | 1
| U-Wert Bauteil 6 | W/(m²K) | U_Bt6 | 1.6 | 1.2613 | 1.6
| U-Wert Bauteil 7 | W/(m²K) | U_Bt7 | 0 | 2.1168
| U-Wert Bauteil 8 | W/(m²K) | U_Bt8 | 0 | 2.1168
| U-Wert Wärmebrückenzuschlag | W/(m²K) | U_WBZ | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Temp.-Korrekturfaktor Bauteil 1 |  | f_T_Bt1 | 1 | 0.6 | 1
| Temp.-Korrekturfaktor Bauteil 2 |  | f_T_Bt2 | 1 | 1 | 1
| Temp.-Korrekturfaktor Bauteil 3 |  | f_T_Bt3 | 1 | 1 | 1
| Temp.-Korrekturfaktor Bauteil 4 |  | f_T_Bt4 | 0.6 | 1 | 0.6
| Temp.-Korrekturfaktor Bauteil 5 |  | f_T_Bt5 | 0.6 | 1 | 0.6
| Temp.-Korrekturfaktor Bauteil 6 |  | f_T_Bt6 | 1 | 1 | 1
| Temp.-Korrekturfaktor Bauteil 7 |  | f_T_Bt7 | 0 | 1
| Temp.-Korrekturfaktor Bauteil 8 |  | f_T_Bt8 | 0 | 1
| Temp.-Korrekturfaktor Wärmebrückenzuschlag |  | f_T_WBZ | 1 | 1 | 1
| Bezeichnung Fenster 1 |  | Bez_Fe1 | Pauschal | Südost | Pauschal
| Bezeichnung Fenster 2 |  | Bez_Fe2 | - | Süd | -
| Bezeichnung Fenster 3 |  | Bez_Fe3 | - | Südwest | -
| Bezeichnung Fenster 4 |  | Bez_Fe4 | - | Nordwest | -
| Bezeichnung Fenster 5 |  | Bez_Fe5 | - | Nord | -
| Bezeichnung Fenster 6 |  | Bez_Fe6 | - | Nordost | -
| Orientierung Fenster 1 |  | Orient_Fe1 | O/W | SO/SW | O/W
| Orientierung Fenster 2 |  | Orient_Fe2 | - | S | -
| Orientierung Fenster 3 |  | Orient_Fe3 | - | SO/SW | -
| Orientierung Fenster 4 |  | Orient_Fe4 | - | NO/NW | -
| Orientierung Fenster 5 |  | Orient_Fe5 | - | N | -
| Orientierung Fenster 6 |  | Orient_Fe6 | - | NO/NW | -
| Verschattungsfaktor Fenster 1 |  | F_S_Fe1 | 0.9 | 0.6 | 0.9
| Verschattungsfaktor Fenster 2 |  | F_S_Fe2 | 0 | 0.6 | 0
| Verschattungsfaktor Fenster 3 |  | F_S_Fe3 | 0 | 0.6 | 0
| Verschattungsfaktor Fenster 4 |  | F_S_Fe4 | 0 | 0.6 | 0
| Verschattungsfaktor Fenster 5 |  | F_S_Fe5 | 0 | 0.6 | 0
| Verschattungsfaktor Fenster 6 |  | F_S_Fe6 | 0 | 0.6 | 0
| Rahmenfaktor Fenster 1 |  | F_F_Fe1 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Rahmenfaktor Fenster 2 |  | F_F_Fe2 | 0 | 0.6 | 0
| Rahmenfaktor Fenster 3 |  | F_F_Fe3 | 0 | 0.6 | 0
| Rahmenfaktor Fenster 4 |  | F_F_Fe4 | 0 | 0.6 | 0
| Rahmenfaktor Fenster 5 |  | F_F_Fe5 | 0 | 0.6 | 0
| Rahmenfaktor Fenster 6 |  | F_F_Fe6 | 0 | 0.6 | 0
| Abminderungsfaktor nicht-senkr. Strahlungseinfall Fenster 1 |  | F_W_Fe1 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Abminderungsfaktor nicht-senkr. Strahlungseinfall Fenster 2 |  | F_W_Fe2 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Abminderungsfaktor nicht-senkr. Strahlungseinfall Fenster 3 |  | F_W_Fe3 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Abminderungsfaktor nicht-senkr. Strahlungseinfall Fenster 4 |  | F_W_Fe4 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Abminderungsfaktor nicht-senkr. Strahlungseinfall Fenster 5 |  | F_W_Fe5 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Abminderungsfaktor nicht-senkr. Strahlungseinfall Fenster 6 |  | F_W_Fe6 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| g-Wert (senkr.) Fenster 1 |  | g_Fe1 | 0.6 | 0.86 | 0.6
| g-Wert (senkr.) Fenster 2 |  | g_Fe2 | 0 | 0.86
| g-Wert (senkr.) Fenster 3 |  | g_Fe3 | 0 | 0.86
| g-Wert (senkr.) Fenster 4 |  | g_Fe4 | 0 | 0.86
| g-Wert (senkr.) Fenster 5 |  | g_Fe5 | 0 | 0.86
| g-Wert (senkr.) Fenster 6 |  | g_Fe6 | 0 | 0.86
| Fläche Fenster 1 |  | A_Fe1 | 129.2 | 46.4007 | 129.2
| Fläche Fenster 2 |  | A_Fe2 | 0 | 9.135
| Fläche Fenster 3 |  | A_Fe3 | 0 | 50.953
| Fläche Fenster 4 |  | A_Fe4 | 0 | 10.97
| Fläche Fenster 5 |  | A_Fe5 | 0 | 10.8
| Fläche Fenster 6 |  | A_Fe6 | 0 | 33.544
Ergebnisdaten Gebäude
| Raumsolltemperatur | °C | theta_i_soll | 19
| Reduktionsfaktor zeitlich eingeschränkte Beheizung |  | f_ze | 0.95
| Reduktionsfaktor räumlich eingeschränkte Beheizung |  | f_re | 1
| mittlere Raumtemperatur Heizzeit | °C | theta_i_m | 17.6977
| temperaturspezif. Transmissionswärmeverlust | W/K | H_T | 1555.2196
| Luftwechsel | 1/h | n_L | 0.7
| temperaturspezif. Lüftungswärmeverlust | W/K | H_L | 491.9936
| energetischer Gebäudestandard (bezogen auf A_EB) | W/(m²K) | h_bezogen_auf_A_EB | 2.4758
| Heizgrenztemperatur | °C | theta_HG | 13.9517
| Länge der Heizperiode (Bilanzzeit) | d/a | t_HP | 275
| Gradtagszahlfaktor (ohne Berücks. eingeschr. Beheizung) | kKh/a | f_GT | 84.7578
| jährliche Wärmeverluste (bezogen auf A_EB) | kWh/(m²a) | q_L | 188.5647
| jährlicher solarer Wärmeeintrag (bezogen auf A_EB) | kWh/(m²a) | q_S | 20.199
| jährliche innere Wärmequellen (bezogen auf A_EB) | kWh/(m²a) | q_I | 33
| Ausnutzungsgrad Wärmegewinne |  | eta_G | 0.95
| jährlicher Heizwärmebedarf (bezogen auf A_EB) | kWh/(m²a) | q_H | 138.0257
Eingangsdaten Anlagentechnik
| Energieträger Heizung 1 |  | ET_H_1 | EG |  | EG
| Bezeichnung Wärmeerzeuger Heizung 1 |  | Bez_H_g_1 | BWK95 |  | BWK95
| Deckungsanteil Wärmeerzeuger Heizung 2 |  | alpha_H_2 | 0 |  | 0
| Energieträger Heizung 2 |  | ET_H_2 | - |  | -
| Bezeichnung Wärmeerzeuger Heizung 2 |  | Bez_H_g_2 | - |  | -
| Bezeichnung Heizung Speicherung |  | Bez_H_s | - |  | -
| Bezeichnung Heizung Verteilung |  | Bez_H_d | zEnEV |  | zEnEV
| Bezeichnung Heizung Übergabe |  | Bez_H_ce | Th |  | Th
| Energieträger Warmwasser 1 |  | ET_W_1 | EG |  | EG
| Bezeichnung Wärmeerzeuger Warmwasser 1 |  | Bez_W_g_1 | BWK95 |  | BWK95
| Deckungsanteil Wärmeerzeuger Warmwasser 2 |  | alpha_W_2 | 0 |  | 0
| Energieträger Warmwasser 2 |  | ET_W_2 | - |  | -
| Bezeichnung Wärmeerzeuger Warmwasser 2 |  | Bez_W_g_2 | - |  | -
| Bezeichnung Warmwasser Speicherung |  | Bez_W_s | ZS95a |  | ZS95a
| Bezeichnung Warmwasser Verteilung |  | Bez_W_d | zEnEVmZ |  | zEnEVmZ
Ergebnisdaten Anlagentechnik
| Verluste Warmwasser Verteilung (bezogen auf A_EB) |  | q_W_d | 7.3481
| Verluste Warmwasser Speicherung (bezogen auf A_EB) |  | q_W_s | 0.91481
| Aufwandszahl Wärmeerzeuger Warmwasser 1 |  | e_W_g_1 | 1.0752
| Aufwandszahl Wärmeerzeuger Warmwasser 2 |  | e_W_g2 | 0
| Endenergiebedarf Warmwasser 1 |  | q_E_W_1 | 22.3247
| Endenergiebedarf Warmwasser 2 |  | q_E_W_2 | 0
| Strombedarf Wärmeerzeuger Warmwasser 1 (bezogen auf A_EB) |  | q_HE_W_g1 | 0.040726
| Strombedarf Wärmeerzeuger Warmwasser 2 (bezogen auf A_EB) |  | q_HE_W_g2 | 0
| Strombedarf Warmwasser Speicherung (bezogen auf A_EB) |  | q_HE_W_s | 0.047014
| Strombedarf Warmwasser Verteilung (bezogen auf A_EB) |  | q_HE_W_d | 0.53077
| Primärenergiefaktor Energieträger Warmwasser 1 |  | f_W_P_1 | 1.1
| Primärenergiefaktor Energieträger Warmwasser 2 |  | f_W_P_2 | 0
| Primärenergiefaktor Hilfsenergie |  | f_P_HE | 3
| Primärenergiebedarf Warmwasser |  | q_P_W | 26.4127
| Heizwärmegutschrift Warmwasser |  | q_H_W | 2.5936
| Verluste Heizung Übergabe (bezogen auf A_EB) |  | q_H_ce | 3.3
| Verluste Heizung Verteilung (bezogen auf A_EB) |  | q_H_d | 7.0049
| Verluste Heizung Speicherung (bezogen auf A_EB) |  | q_H_s | 0
| Aufwandszahl Wärmeerzeuger Heizung 1 |  | e_H_g_1 | 1.0318
| Aufwandszahl Wärmeerzeuger Heizung 2 |  | e_H_g2 | 0
| Endenergiebedarf Heizung 1 |  | q_E_H_1 | 150.3658
| Endenergiebedarf Heizung 2 |  | q_E_H_2 | 0
| Strombedarf Wärmeerzeuger Heizung 1 (bezogen auf A_EB) |  | q_HE_H_g1 | 0.35563
| Strombedarf Wärmeerzeuger Heizung 2 (bezogen auf A_EB) |  | q_HE_H_g2 | 0
| Strombedarf Heizung Speicherung (bezogen auf A_EB) |  | q_HE_H_s | 0
| Strombedarf Heizung Verteilung (bezogen auf A_EB) |  | q_HE_H_d | 1.2421
| Strombedarf Heizung Übergabe (bezogen auf A_EB) |  | q_HE_H_ce | 0
| Strombedarf Heizung Gesamt (bezogen auf A_EB) |  | q_HE_H | 1.5977
| Primärenergiefaktor Energieträger Heizung 1 |  | f_P_H_1 | 1.1
| Primärenergiefaktor Energieträger Heizung 2 |  | f_P_H_2 | 0
| Primärenergiefaktor Hilfsenergie |  | f_P_HE | 3
| Primärenergiebedarf Heizung |  | q_P_H | 170.1956
| Primärenergiebedarf Gesamt |  | q_P | 196.6083
Note on C9: Anpassung der Tabellenwerte für die Anlagentechnik an die aktuelle Länge der Heizperiode
"Gebäudenutzfläche" A_N
Übersicht

## DIAGR Energiebilanz (hidden)
Übersicht
Verfahren: EnEV / Arbeitshilfe Energiepass
Energiebezugsfläche: "Gebäudenutzfläche" A_N
Standardklima Deutschland
automatisch
manuell
Skalierung:

## Daten fuer Dagramm (hidden)
|  | Wärmeverluste Transmission und Lüftung | Wärmezufuhr | Endenergiebedarf | Primärenergiebedarf
Dach | Dach | 30.9409
oberste Geschossdecke | oberste Geschossdecke | 8.1777
Außenwand | Außenwand | 63.7839
Wand gegen Keller oder Erdr. | Wand gegen Keller oder Erdr. | 2.7248
Boden gegen Keller oder Erdreich | Boden gegen Keller oder Erdreich | 9.74
Fenster | Fenster | 19.0406
- |  | 0
- |  | 0
Wärmebrücken | Wärmebrücken | 8.8403
Lüftung | Lüftung | 45.3165
solare Gewinne | solare Gewinne |  | 19.189
innere Gewinne | innere Gewinne |  | 31.35
Heizwärmebedarf | Heizwärmebedarf |  | 138.0257
Hilfsenergie (Strom) | Hilfsenergie (Strom) |  |  | 2.2163
WW: Erdgas H | WW: Erdgas H |  |  | 22.3247
WW: nicht belegt |  |  |  | 0
Heizung: Erdgas H | Heizung: Erdgas H |  |  | 150.3658
Heizung: nicht belegt |  |  |  | 0
Warmwasser | Warmwasser |  |  |  | 26.4127
Heizung | Heizung |  |  |  | 170.1956
Verfahren: EnEV / Arbeitshilfe Energiepass | Verfahren: EnEV / Arbeitshilfe Energiepass
Energiebezugsfläche: "Gebäudenutzfläche" A_N | Energiebezugsfläche: "Gebäudenutzfläche" A_N
Standardklima Deutschland | Standardklima Deutschland
Diagramm_Skalierung_auto | TRUE
Diagramm_Skalierung_Max | 400

## Klima (hidden)
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Klimadaten
Methode zur Ermittlung der Klimadaten für die Heizperiodenbilanz in: Loga,T.: Heizgrenztemperaturen für Gebäude unterschiedlicher Standards; Bauphysik 1/2003
[9 empty] | Monat | [14 empty] | Jahr | Heizperiode
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Monat |  |  |  |  | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Heizgrenze in °C
11 |  | Lfd. Nr. |  | TRY-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  | für | 3 | 4
12 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2002-01-01: Standardklima Deutschland | [10 empty] | aktuelle |  |  |  |  | nur EnEV VV
13 | [23 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | Heizgrenze
14 |  |  |  | Heizgrenze | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 15 | 12 | 10 | 9.275 |  |  | 13.9517 | 12 | 15 |  |  | 10
15 |  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 365 | 298.0859 | 237.2548 | 196.7008 | 182 |  |  | 276.8286 | 237.2548 | 298.0859 | 276.8286 |  | 185
16 |  |  |  | Messstation Außentemp. | [16 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8.9868 | 6.8399 | 4.8882 | 3.5871 | 3.1154 |  |  | 6.1579 | 4.8882 | 6.8399 | 6.1579 |  | 3.3528
18 |  |  |  | Messstation Strahlung | [16 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  |  | H |  | [W/m²] |  | 33 | 52 | 82 | 190 | 211 | 256 | 255 | 179 | 135 | 75 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1118.952 | 790.5243 | 491.9537 | 292.9066 | 220.752 |  | H | 686.1895 | 491.9537 | 790.5243 | 686.1895 | H | 225
20 |  |  |  |  | S |  | [W/m²] |  | 56 | 61 | 80 | 137 | 119 | 130 | 135 | 112 | 115 | 81 | 54 | 33 | 0 | 0 | 0 | 813.216 | 613.0791 | 431.1365 | 309.8415 | 265.872 |  | S | 549.4997 | 431.1365 | 613.0791 | 549.4997 | S | 270
21 |  |  |  |  | SO/SW |  | [W/m²] |  | 44 | 52 | 70 | 140 | 132 | 146 | 153 | 120 | 109 | 69 | 44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 807.84 | 593.6709 | 398.9717 | 269.1723 | 222.12 |  | SO/SW | 525.6338 | 398.9717 | 593.6709 | 525.6338 | SO/SW | 270
22 |  |  |  |  | O/W |  | [W/m²] |  | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 714.048 | 508.5931 | 321.8159 | 197.2978 | 152.16 |  | O/W | 443.3243 | 321.8159 | 508.5931 | 443.3243 | O/W | 155
23 |  |  |  |  | NO/NW |  | [W/m²] |  | 14 | 25 | 38 | 89 | 105 | 124 | 128 | 90 | 62 | 35 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 540.24 | 379.9708 | 234.2715 | 137.1387 | 101.928 |  | NO/NW | 329.0565 | 234.2715 | 379.9708 | 329.0565 | NO/NW | 100
24 |  |  |  |  | N |  | [W/m²] |  | 14 | 23 | 34 | 64 | 81 | 99 | 100 | 70 | 48 | 33 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 434.784 | 310.9512 | 198.3759 | 123.3257 | 96.12 |  | N | 271.612 | 198.3759 | 310.9512 | 271.612 | N | 100
25 |  |  |  |  | S_45 |  | [W/m²] |  | 57 | 71 | 101 | 205 | 200 | 231 | 235 | 178 | 157 | 97 | 59 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1188.24 | 865.3585 | 571.8299 | 376.1441 | 305.208 |  | S_45 | 762.7856 | 571.8299 | 865.3585 | 762.7856 | S_45 | 270
26 |  |  |  |  | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 49 | 64 | 92 | 198 | 200 | 232 | 236 | 175 | 148 | 88 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1143.168 | 824.7796 | 535.3356 | 342.373 | 272.424 |  | SO/SW_45 | 723.6341 | 535.3356 | 824.7796 | 723.6341 | SO/SW_45 | 270
27 |  |  |  |  | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 32 | 49 | 74 | 172 | 187 | 221 | 224 | 160 | 123 | 69 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000.992 | 709.808 | 445.0954 | 268.6202 | 204.648 |  | O/W_45 | 617.3049 | 445.0954 | 709.808 | 617.3049 | O/W_45 | 155
28 |  |  |  |  | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 20 | 35 | 56 | 132 | 158 | 194 | 194 | 133 | 91 | 51 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 808.224 | 566.4995 | 346.7499 | 200.2501 | 147.144 |  | NO/NW_45 | 489.7085 | 346.7499 | 566.4995 | 489.7085 | NO/NW_45 | 100
29 |  |  |  |  | N_45 |  | [W/m²] |  | 19 | 32 | 47 | 101 | 143 | 184 | 180 | 115 | 66 | 45 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 710.376 | 498.8133 | 306.4835 | 178.2637 | 131.784 |  | N_45 | 431.6041 | 306.4835 | 498.8133 | 431.6041 | N_45 | 100
30
31 | [21 empty] | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
32 | [21 empty] | FGT [kKh/a] |  | 87.7152 | 86.9938 | 80.3542 | 72.7617 | 69.384
33 | [21 empty] | Gt [Kd/a] |  | 3654.8 | 3624.7413 | 3348.0908 | 3031.7394 | 2891
34
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name | [16 empty] | überholt
|  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2002-01-01: Standardklima Deutschland
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 18.3 | 15 | 12 | 10 | 9.275 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 298.0859 | 237.2548 | 196.7008 | 182 | [10 empty] | 365 | 330 | 275 | 220 | 185
Messstation Außentemp.
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | -1.3 | 0.6 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18 | 18.3 | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 1.3 |  |  |  | 8.9868 | 6.8399 | 4.8882 | 3.5871 | 3.1154 | [10 empty] | 5.9198 | 7.7879 | 5.9091 | 4 | 3.3528
Messstation Strahlung
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 33 | 52 | 82 | 190 | 211 | 256 | 255 | 179 | 135 | 75 | 39 | 22 |  |  |  | 1118.952 | 790.5243 | 491.9537 | 292.9066 | 220.752
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 56 | 61 | 80 | 137 | 119 | 130 | 135 | 112 | 115 | 81 | 54 | 33 |  |  |  | 813.216 | 613.0791 | 431.1365 | 309.8415 | 265.872 | [10 empty] | 813.636 | 813.636 | 529.6159 | 392.7994 | 270
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 44 | 52 | 70 | 140 | 132 | 146 | 153 | 120 | 109 | 69 | 44 | 26 |  |  |  | 807.84 | 593.6709 | 398.9717 | 269.1723 | 222.12 | [10 empty] | 808.302 | 808.302 | 497.9521 | 354.1903 | 270
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 |  |  |  | 714.048 | 508.5931 | 321.8159 | 197.2978 | 152.16 | [10 empty] | 714.474 | 714.474 | 408.5391 | 272.8668 | 155
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 14 | 25 | 38 | 89 | 105 | 124 | 128 | 90 | 62 | 35 | 18 | 10 |  |  |  | 540.24 | 379.9708 | 234.2715 | 137.1387 | 101.928 | [10 empty] | 540.444 | 540.444 | 295.3391 | 190.1144 | 100
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 14 | 23 | 34 | 64 | 81 | 99 | 100 | 70 | 48 | 33 | 18 | 10 |  |  |  | 434.784 | 310.9512 | 198.3759 | 123.3257 | 96.12 | [10 empty] | 434.844 | 434.844 | 242.5985 | 160.3652 | 100
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 57 | 71 | 101 | 205 | 200 | 231 | 235 | 178 | 157 | 97 | 59 | 34 |  |  |  | 1188.24 | 865.3585 | 571.8299 | 376.1441 | 305.208 | [10 empty] | 1188.924 | 1188.924 | 716.1211 | 499.9451 | 270
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 49 | 64 | 92 | 198 | 200 | 232 | 236 | 175 | 148 | 88 | 51 | 30 |  |  |  | 1143.168 | 824.7796 | 535.3356 | 342.373 | 272.424 | [10 empty] | 1143.828 | 1143.828 | 674.3515 | 461.9849 | 270
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 32 | 49 | 74 | 172 | 187 | 221 | 224 | 160 | 123 | 69 | 37 | 20 |  |  |  | 1000.992 | 709.808 | 445.0954 | 268.6202 | 204.648 | [10 empty] | 1001.544 | 1001.544 | 564.7096 | 372.0435 | 155
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 20 | 35 | 56 | 132 | 158 | 194 | 194 | 133 | 91 | 51 | 26 | 14 |  |  |  | 808.224 | 566.4995 | 346.7499 | 200.2501 | 147.144 | [10 empty] | 808.542 | 808.542 | 437.1465 | 278.3097 | 100
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 19 | 32 | 47 | 101 | 143 | 184 | 180 | 115 | 66 | 45 | 24 | 14 |  |  |  | 710.376 | 498.8133 | 306.4835 | 178.2637 | 131.784 | [10 empty] | 710.448 | 710.448 | 374.8794 | 235.7555 | 100
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 87.7152 | 86.9938 | 80.3542 | 72.7617 | 69.384 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 3700 | 3600 | 3300 | 2894.7368 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 114.5829 | 88.8 | 86.4 | 79.2 | 69.4737
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 88.8 | 86.4 | 79.2 | 69.4737 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 3700 | 3700 | 3600 | 3300 | 2894.7368
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2002-01-01: Norderney (Region 1)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 16.8 | 15 | 12 | 10 | 9.05 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 322.4968 | 251.6581 | 204.4323 | 182 | [10 empty] | 365 | 357.9 | 292.2 | 230.5 | 198.3
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Norderney
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | 1.6 | 1.8 | 4 | 6.9 | 11.2 | 14.4 | 16.3 | 16.8 | 14.5 | 10.8 | 6.3 | 3.2 |  |  |  | 9.0255 | 8.0101 | 6.3179 | 5.1897 | 4.6538 | [10 empty] | 9.0255 | 8.7821 | 7.0116 | 5.2213 | 4.2597
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Norderney
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 24 | 55 | 96 | 171 | 220 | 213 | 211 | 178 | 117 | 66 | 33 | 16 |  |  |  | 1024.824 | 835.8087 | 520.7831 | 310.7661 | 211.008 | [10 empty] | 1024.614 | 1024.614 | 589.2718 | 383.7558 | 277.2473
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 44 | 86 | 102 | 134 | 136 | 119 | 123 | 126 | 110 | 86 | 56 | 27 |  |  |  | 838.608 | 711.377 | 499.3254 | 357.9577 | 290.808 | [10 empty] | 839.172 | 839.172 | 560.5421 | 418.7129 | 334.4406
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 34 | 68.5 | 89 | 131 | 145 | 129.5 | 131 | 126 | 99.5 | 71 | 44.5 | 21 |  |  |  | 796.32 | 666.6531 | 450.5416 | 306.4673 | 238.032 | [10 empty] | 796.632 | 796.632 | 509.1123 | 365.474 | 283.8592
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 19 | 41 | 65 | 111 | 138.5 | 129 | 127 | 111 | 77 | 45.5 | 23.5 | 11 |  |  |  | 657.36 | 539.2902 | 342.5073 | 211.3186 | 149.004 | [10 empty] | 657.318 | 657.318 | 390.1386 | 260.2478 | 191.3725
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 12 | 25 | 44.5 | 81 | 109 | 108 | 104.5 | 84.5 | 54 | 29 | 15 | 8 |  |  |  | 493.836 | 401.7057 | 248.1553 | 145.7883 | 97.164 | [10 empty] | 493.71 | 493.71 | 280.4936 | 179.9554 | 129.1171
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 12 | 23 | 39 | 65 | 88 | 90 | 88 | 69 | 46 | 27 | 15 | 8 |  |  |  | 417.24 | 341.2916 | 214.711 | 130.3239 | 90.24 | [10 empty] | 417.138 | 417.138 | 239.6177 | 156.7817 | 114.9605
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 44 | 91 | 126 | 192 | 221 | 201 | 204 | 190 | 144 | 98 | 58 | 24 |  |  |  | 1164.36 | 968.2877 | 641.5006 | 423.6426 | 320.16 | [10 empty] | 1164.624 | 1164.624 | 724.8148 | 508.7929 | 388.7791
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 37 | 78.5 | 114.5 | 182.5 | 216.5 | 200 | 200.5 | 182 | 133 | 85.5 | 48.5 | 23 |  |  |  | 1097.928 | 908.2159 | 592.0291 | 381.2378 | 281.112 | [10 empty] | 1098.051 | 1098.051 | 670.2457 | 461.766 | 348.1762
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 24.5 | 53 | 89 | 154 | 196 | 187 | 184.5 | 157.5 | 107 | 61 | 31.5 | 15 |  |  |  | 922.116 | 754.2324 | 474.4265 | 287.8892 | 199.284 | [10 empty] | 921.975 | 921.975 | 538.2123 | 354.5095 | 258.5631
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 17 | 34 | 63 | 116 | 158 | 159.5 | 154.5 | 124 | 77.5 | 41 | 21 | 12 |  |  |  | 715.836 | 581.3781 | 357.2816 | 207.8839 | 136.92 | [10 empty] | 715.599 | 715.599 | 401.8388 | 255.8806 | 182.7833
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 16 | 31 | 53 | 86 | 134 | 145 | 138 | 96 | 62 | 37 | 20 | 12 |  |  |  | 607.776 | 495.1884 | 307.5425 | 182.4452 | 123.024 | [10 empty] | 607.56 | 607.56 | 338.8435 | 214.6172 | 155.5462
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 87.3768 | 85.0607 | 76.5973 | 67.7584 | 62.664 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 3657 | 3503 | 3176 | 2923 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 87.3768 | 87.768 | 84.072 | 76.224 | 70.152
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 87.768 | 84.072 | 76.224 | 70.152 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 3657 | 3657 | 3503 | 3176 | 2923
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 2002-01-01: Hamburg (Region 2)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 16.8 | 15 | 12 | 10 | 8.55 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 325.0727 | 258.5273 | 214.1636 | 182 | [10 empty] | 365 | 354.4 | 293.3 | 234.7 | 201.7
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Hamburg
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | 0.5 | 1.1 | 3.7 | 7.3 | 12.2 | 15.5 | 16.8 | 16.6 | 13.5 | 9.7 | 5.1 | 1.9 |  |  |  | 8.7019 | 7.6108 | 5.7924 | 4.58 | 3.7011 | [10 empty] | 8.7019 | 8.2607 | 6.4224 | 4.6114 | 3.5315
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Hamburg
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 22 | 50 | 83 | 150 | 202 | 190 | 196 | 167 | 108 | 62 | 30 | 15 |  |  |  | 933.528 | 771.4364 | 501.2836 | 321.1818 | 190.608 | [10 empty] | 933.24 | 933.24 | 532.0478 | 344.3073 | 247.872
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 40 | 76 | 85 | 115 | 123 | 105 | 113 | 117 | 99 | 81 | 53 | 27 |  |  |  | 754.896 | 647.4825 | 468.4599 | 349.1116 | 262.584 | [10 empty] | 755.346 | 755.346 | 501.3525 | 373.6723 | 298.4092
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 31 | 61.5 | 74.5 | 114.5 | 133.5 | 115.5 | 123 | 119.5 | 90.5 | 66.5 | 42 | 21.5 |  |  |  | 726.036 | 614.6533 | 429.0155 | 305.2569 | 215.532 | [10 empty] | 726.27 | 726.27 | 459.5142 | 328.4474 | 254.6686
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 17 | 37.5 | 56 | 100.5 | 130 | 117.5 | 123 | 107 | 72 | 43.5 | 22.5 | 10.5 |  |  |  | 612.528 | 508.5338 | 335.2102 | 219.6611 | 135.888 | [10 empty] | 612.453 | 612.453 | 358.7916 | 237.7002 | 173.8154
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 11 | 22.5 | 40 | 74.5 | 104 | 99.5 | 102.5 | 82 | 51.5 | 28 | 13 | 7 |  |  |  | 465.468 | 383.2126 | 246.1202 | 154.7253 | 88.464 | [10 empty] | 465.249 | 465.249 | 260.6342 | 165.4625 | 117.561
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 11 | 21 | 35 | 60 | 84 | 84 | 85 | 66 | 44 | 25 | 13 | 7 |  |  |  | 391.704 | 324.024 | 211.224 | 136.024 | 81.504 | [10 empty] | 391.578 | 391.578 | 222.2779 | 143.6638 | 104.3545
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 40 | 82 | 105 | 166 | 200 | 177 | 187 | 177 | 130 | 91 | 54 | 27 |  |  |  | 1049.832 | 883.9754 | 607.5478 | 423.2627 | 289.656 | [10 empty] | 1050.03 | 1050.03 | 649.2467 | 454.8305 | 347.6871
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 34 | 70.5 | 96.5 | 159 | 198 | 177.5 | 186 | 171 | 120 | 80.5 | 45.5 | 23 |  |  |  | 995.832 | 834.0284 | 564.3556 | 384.5738 | 254.232 | [10 empty] | 995.844 | 995.844 | 602.6351 | 413.6233 | 311.3763
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 22 | 48.5 | 76.5 | 137 | 181.5 | 168 | 174 | 149.5 | 98.5 | 58 | 29 | 14 |  |  |  | 846.564 | 701.2025 | 458.9335 | 297.4207 | 180.324 | [10 empty] | 846.369 | 846.369 | 488.9032 | 320.0339 | 232.3094
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 15 | 31 | 56 | 106 | 149 | 145.5 | 148 | 118.5 | 73.5 | 39 | 18.5 | 10 |  |  |  | 666.564 | 548.0625 | 350.5599 | 218.8916 | 123.432 | [10 empty] | 666.273 | 666.273 | 370.0427 | 233.2877 | 165.0578
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 15 | 28 | 48 | 80 | 127 | 133 | 133 | 93 | 60 | 35 | 18 | 10 |  |  |  | 571.32 | 471.1327 | 304.1537 | 192.8345 | 112.128 | [10 empty] | 571.038 | 571.038 | 315.2745 | 198.0184 | 142.2769
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 90.2112 | 88.8554 | 81.9489 | 74.1176 | 66.8256 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 3806 | 3689 | 3377 | 3120 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 90.2112 | 91.344 | 88.536 | 81.048 | 74.88
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 91.344 | 88.536 | 81.048 | 74.88 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 3806 | 3806 | 3689 | 3377 | 3120
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 2002-01-01: Arkona (Region 3)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 16.5 | 15 | 12 | 10 | 7.65 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 333.9831 | 271.9492 | 230.5932 | 182 | [10 empty] | 365 | 357.8 | 303.8 | 245.6 | 216.3
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Arkona
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 5 | 9.7 | 14.1 | 16.2 | 16.5 | 13.6 | 9.9 | 5.3 | 2 |  |  |  | 7.9458 | 7.1622 | 5.5952 | 4.5506 | 3.3231 | [10 empty] | 7.9458 | 7.6752 | 6.0803 | 4.285 | 3.3551
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Arkona
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 18 | 46 | 91 | 163 | 225 | 225 | 227 | 181 | 118 | 63 | 28 | 14 |  |  |  | 1024.728 | 883.1565 | 600.0134 | 411.2514 | 189.456 | [10 empty] | 1024.296 | 1024.296 | 568.1988 | 357.774 | 252.6183
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 29 | 68 | 98 | 132 | 143 | 126 | 133 | 135 | 119 | 87 | 52 | 28 |  |  |  | 840.408 | 742.5734 | 546.9043 | 416.4582 | 263.184 | [10 empty] | 840.594 | 840.594 | 541.7227 | 391.6849 | 305.4458
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 22.5 | 55.5 | 87 | 128 | 151.5 | 138.5 | 144 | 134 | 106 | 70.5 | 40 | 21.5 |  |  |  | 803.76 | 704.1417 | 504.9051 | 372.0807 | 216.012 | [10 empty] | 803.754 | 803.754 | 494.1279 | 343.1513 | 260.4191
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 12.5 | 34 | 65 | 107 | 140.5 | 137 | 139 | 114 | 79 | 44.5 | 21 | 10 |  |  |  | 661.5 | 572.462 | 394.3861 | 275.6688 | 136.176 | [10 empty] | 661.269 | 661.269 | 378.215 | 245.1439 | 176.8023
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 9 | 21 | 44 | 76 | 105.5 | 110.5 | 109 | 81.5 | 51.5 | 27 | 12 | 7 |  |  |  | 479.064 | 412.6938 | 279.9535 | 191.4599 | 87.48 | [10 empty] | 478.827 | 478.827 | 263.9071 | 165.8022 | 117.4297
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 9 | 20 | 37 | 60 | 80 | 88 | 85 | 63 | 43 | 25 | 12 | 7 |  |  |  | 387.264 | 335.2043 | 231.085 | 161.6721 | 80.112 | [10 empty] | 387.18 | 387.18 | 218.3129 | 141.2896 | 102.8556
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 29 | 74 | 120 | 187 | 231 | 215 | 224 | 201 | 152 | 97 | 52 | 27 |  |  |  | 1177.224 | 1026.8945 | 726.2355 | 525.7962 | 290.28 | [10 empty] | 1177.11 | 1177.11 | 704.6986 | 478.0959 | 356.6973
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 25.5 | 63.5 | 110 | 177 | 225 | 213 | 220 | 191 | 138.5 | 84 | 43 | 22 |  |  |  | 1107.012 | 962.3164 | 672.9252 | 479.9978 | 253.308 | [10 empty] | 1106.751 | 1106.751 | 649.4081 | 432.2505 | 318.0254
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 17 | 44 | 86 | 148 | 199.5 | 197 | 199 | 160.5 | 107.5 | 58.5 | 27 | 13.5 |  |  |  | 920.904 | 795.1928 | 543.7704 | 376.1555 | 179.208 | [10 empty] | 920.538 | 920.538 | 518.3587 | 330.9995 | 236.185
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 13 | 29 | 61.5 | 109 | 155 | 163.5 | 160.5 | 120 | 74 | 38 | 17 | 10 |  |  |  | 696.36 | 599.158 | 404.7539 | 275.1512 | 122.868 | [10 empty] | 695.997 | 695.997 | 379.6156 | 236.0162 | 166.0383
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 13 | 27 | 50 | 78 | 125 | 146 | 138 | 87 | 56 | 33 | 17 | 10 |  |  |  | 571.248 | 492.9429 | 336.3327 | 231.926 | 109.248 | [10 empty] | 571.044 | 571.044 | 310.1915 | 192.9751 | 138.8498
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 96.8352 | 94.8866 | 87.4899 | 79.9666 | 68.4768 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 4052 | 3925 | 3614 | 3384 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 96.8352 | 97.248 | 94.2 | 86.736 | 81.216
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 97.248 | 94.2 | 86.736 | 81.216 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 4052 | 4052 | 3925 | 3614 | 3384
|  | Lfd. Nr. |  | TRY-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 5 |  | 4 |  |  |  |  | 2002-01-01: Potsdam (Region 4)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 17.9 | 15 | 12 | 10 | 8.75 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 307 | 247 | 207 | 182 | [10 empty] | 365 | 333 | 277.5 | 227 | 198.2
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Potsdam
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | -0.9 | 0.2 | 3.7 | 8 | 13.2 | 16.6 | 17.9 | 17.5 | 13.9 | 9.4 | 4.2 | 0.7 |  |  |  | 8.7482 | 6.9011 | 4.9903 | 3.7165 | 2.9203 | [10 empty] | 8.7482 | 7.5315 | 5.627 | 3.8722 | 2.8042
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Potsdam
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 26 | 54 | 93 | 151 | 203 | 199 | 213 | 182 | 120 | 71 | 33 | 18 |  |  |  | 998.112 | 749.8492 | 493.0256 | 321.8098 | 214.8 | [10 empty] | 997.626 | 997.626 | 564.9286 | 369.8549 | 270.1992
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 41 | 80 | 95 | 115 | 122 | 108 | 120 | 127 | 110 | 90 | 53 | 30 |  |  |  | 796.68 | 633.6791 | 465.0574 | 352.643 | 282.384 | [10 empty] | 796.968 | 796.968 | 526.0001 | 393.6205 | 315.8623
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 32 | 64.5 | 83.5 | 113 | 131 | 119.5 | 132 | 128 | 99 | 74.5 | 41.5 | 24 |  |  |  | 762.024 | 594.1777 | 420.5436 | 304.7875 | 232.44 | [10 empty] | 762.072 | 762.072 | 478.135 | 343.9254 | 268.7255
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 18 | 39.5 | 62.5 | 97.5 | 124.5 | 121 | 130.5 | 113.5 | 77.5 | 48.5 | 23 | 12 |  |  |  | 635.292 | 480.8523 | 321.087 | 214.5769 | 148.008 | [10 empty] | 635.106 | 635.106 | 367.9708 | 246.6778 | 183.1368
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 12 | 24 | 43 | 72 | 97.5 | 101.5 | 107 | 85 | 54.5 | 31 | 15 | 8 |  |  |  | 476.412 | 356.1181 | 231.6761 | 148.7148 | 96.864 | [10 empty] | 476.202 | 476.202 | 264.3714 | 170.8452 | 123.9655
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 12 | 22 | 37 | 58 | 76 | 84 | 86 | 69 | 47 | 28 | 14 | 8 |  |  |  | 396.048 | 298.4483 | 197.483 | 130.1729 | 88.104 | [10 empty] | 395.946 | 395.946 | 223.1109 | 147.291 | 109.1751
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 42 | 86 | 119 | 167 | 202 | 185 | 204 | 193 | 145 | 104 | 55 | 31 |  |  |  | 1121.112 | 866.4521 | 603.0108 | 427.3832 | 317.616 | [10 empty] | 1120.98 | 1120.98 | 687.6661 | 484.2597 | 372.6987
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 36 | 74.5 | 108 | 159 | 197.5 | 185 | 202 | 185 | 133.5 | 91 | 47 | 26 |  |  |  | 1056.756 | 809.965 | 554.6641 | 384.4634 | 278.088 | [10 empty] | 1056.552 | 1056.552 | 633.738 | 437.8484 | 332.4939
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 24 | 51.5 | 85 | 135.5 | 178 | 175 | 187.5 | 160.5 | 108 | 65.5 | 30.5 | 16 |  |  |  | 890.964 | 671.4311 | 444.3282 | 292.9262 | 198.3 | [10 empty] | 890.628 | 890.628 | 508.9999 | 336.5536 | 247.5878
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 18 | 33 | 61 | 104 | 144 | 150.5 | 157.5 | 125.5 | 79 | 42 | 20.5 | 12 |  |  |  | 693.696 | 516.9044 | 334.0165 | 212.0913 | 135.888 | [10 empty] | 693.342 | 693.342 | 380.9887 | 243.5941 | 175.724
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 17 | 30 | 51 | 77 | 122 | 138 | 140 | 98 | 63 | 38 | 20 | 12 |  |  |  | 590.352 | 442.0241 | 288.5815 | 186.2864 | 122.352 | [10 empty] | 590.058 | 590.058 | 322.1449 | 205.1686 | 150.2772
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 89.8056 | 89.1445 | 83.0492 | 75.9285 | 70.236 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 3819 | 3711 | 3434 | 3210 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 89.8056 | 91.656 | 89.064 | 82.416 | 77.04
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 91.656 | 89.064 | 82.416 | 77.04 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 3819 | 3819 | 3711 | 3434 | 3210
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 6 |  | 5 |  |  |  |  | 2002-01-01: Braunschweig (Region 5)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 17.1 | 15 | 12 | 10 | 8.675 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 319.3858 | 254.2226 | 210.7804 | 182 | [10 empty] | 365 | 341.1 | 285.8 | 229.3 | 197.1
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Braunschweig
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | 0.4 | 1 | 4 | 7.9 | 12.7 | 15.8 | 17.1 | 17 | 13 | 9.8 | 9.4 | 1.7 |  |  |  | 9.191 | 7.9996 | 6.2978 | 5.1632 | 4.4115 | [10 empty] | 9.191 | 8.012 | 6.2883 | 4.4732 | 3.3734
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Braunschweig
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 29 | 58 | 94 | 155 | 206 | 202 | 206 | 177 | 115 | 69 | 34 | 18 |  |  |  | 997.752 | 803.8152 | 526.7626 | 342.0609 | 219.696 | [10 empty] | 997.428 | 997.428 | 573.2186 | 377.8719 | 277.5435
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 46 | 82 | 93 | 116 | 125 | 111 | 118 | 122 | 104 | 87 | 57 | 30 |  |  |  | 796.488 | 669.3962 | 487.8366 | 366.7968 | 286.608 | [10 empty] | 796.872 | 796.872 | 530.9692 | 398.8132 | 321.3699
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 36.5 | 67 | 81.5 | 114.5 | 131.5 | 120.5 | 127 | 123.5 | 94 | 72.5 | 45 | 24 |  |  |  | 758.1 | 628.2146 | 442.6639 | 318.9635 | 237.012 | [10 empty] | 758.292 | 758.292 | 482.124 | 349.3637 | 274.5678
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 21 | 41 | 62 | 99 | 124 | 120.5 | 125 | 110 | 74 | 48 | 25 | 12 |  |  |  | 630.36 | 511.1109 | 340.7551 | 227.1845 | 151.944 | [10 empty] | 630.246 | 630.246 | 370.9382 | 251.2576 | 187.8996
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 14 | 26 | 44.5 | 74.5 | 98.5 | 103 | 105 | 84.5 | 54 | 31 | 15.5 | 9 |  |  |  | 482.868 | 387.9126 | 252.262 | 161.8283 | 101.916 | [10 empty] | 482.703 | 482.703 | 272.0268 | 177.8129 | 130.1975
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 14 | 25 | 40 | 62 | 80 | 88 | 89 | 69 | 48 | 28 | 15 | 9 |  |  |  | 414.936 | 335.2651 | 221.4496 | 145.5725 | 95.304 | [10 empty] | 414.882 | 414.882 | 237.3458 | 158.2508 | 118.3113
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 48 | 90 | 118 | 170 | 205 | 188 | 196 | 186 | 137 | 100 | 59 | 30 |  |  |  | 1116.312 | 918.6184 | 636.1989 | 447.9193 | 323.184 | [10 empty] | 1116.372 | 1116.372 | 694.546 | 492.1067 | 380.7641
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 40.5 | 78 | 107.5 | 161.5 | 199.5 | 187.5 | 194 | 179 | 127 | 88 | 50 | 26 |  |  |  | 1052.004 | 860.4092 | 586.7024 | 404.2312 | 283.344 | [10 empty] | 1051.971 | 1051.971 | 639.8036 | 444.8911 | 339.7401
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 27 | 54.5 | 85.5 | 138.5 | 180 | 176.5 | 181 | 155.5 | 104 | 64 | 33 | 17 |  |  |  | 890.304 | 719.3239 | 475.0665 | 312.2283 | 204.348 | [10 empty] | 890.103 | 890.103 | 517.147 | 344.871 | 255.4745
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 19 | 36.5 | 63.5 | 108 | 147.5 | 153.5 | 155 | 124 | 78.5 | 43.5 | 22 | 13 |  |  |  | 705.9 | 565.788 | 365.628 | 232.188 | 143.784 | [10 empty] | 705.648 | 705.648 | 394.6915 | 254.9069 | 185.1994
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 19 | 34 | 55 | 83 | 126 | 142 | 140 | 98 | 64 | 39 | 21 | 13 |  |  |  | 610.608 | 491.2393 | 320.7125 | 207.028 | 131.712 | [10 empty] | 610.404 | 610.404 | 340.0038 | 219.6319 | 162.2678
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 85.9272 | 84.3205 | 77.5006 | 69.9966 | 63.7224 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 3748 | 3633 | 3331 | 3080 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 85.9272 | 89.952 | 87.192 | 79.944 | 73.92
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 89.952 | 87.192 | 79.944 | 73.92 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 3748 | 3748 | 3633 | 3331 | 3080
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 7 |  | 6 |  |  |  |  | 2002-01-01: Harzgerode (Region 6)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 15.4 | 15 | 12 | 10 | 6.8 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 356.4884 | 292.6512 | 250.093 | 182 | [10 empty] | 365 | 354.8 | 316.2 | 264.2 | 228.2
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Harzgerode
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | -1.8 | -1.1 | 1.8 | 5.8 | 10.8 | 14 | 15.4 | 15 | 11.8 | 7.8 | 2.9 | -0.4 |  |  |  | 6.8789 | 6.6319 | 4.7797 | 3.5449 | 1.5692 | [10 empty] | 6.8789 | 6.4887 | 5.186 | 3.5647 | 2.3655
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Harzgerode
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 31 | 58 | 97 | 148 | 194 | 195 | 201 | 168 | 114 | 71 | 34 | 20 |  |  |  | 974.304 | 939.5174 | 678.6179 | 504.6848 | 226.392 | [10 empty] | 973.884 | 973.884 | 564.2108 | 376.783 | 280.1877
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 50 | 80 | 96 | 110 | 115 | 106 | 113 | 115 | 99 | 85 | 50 | 32 |  |  |  | 767.424 | 745.0058 | 576.869 | 464.7779 | 285.432 | [10 empty] | 767.52 | 767.52 | 514.6516 | 390.6588 | 317.4293
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 40 | 65.5 | 85 | 108.5 | 123.5 | 116 | 122.5 | 114.5 | 90 | 70.5 | 40 | 25 |  |  |  | 731.52 | 708.5129 | 535.9599 | 420.9246 | 236.868 | [10 empty] | 731.472 | 731.472 | 468.8486 | 342.8038 | 271.7335
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 22 | 41.5 | 64 | 94.5 | 117.5 | 117.5 | 121 | 102.5 | 71.5 | 46.5 | 23.5 | 13.5 |  |  |  | 611.256 | 589.9619 | 430.2558 | 323.7851 | 153.432 | [10 empty] | 611.112 | 611.112 | 362.6512 | 248.0142 | 187.4965
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 15 | 26.5 | 45 | 71.5 | 93.5 | 100.5 | 101 | 81 | 54 | 31.5 | 16 | 10 |  |  |  | 472.536 | 455.434 | 327.1694 | 241.6596 | 104.844 | [10 empty] | 472.392 | 472.392 | 268.6722 | 177.5514 | 131.5273
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 15 | 25 | 40 | 59 | 75 | 86 | 85 | 69 | 49 | 30 | 16 | 10 |  |  |  | 409.056 | 394.6348 | 286.4757 | 214.3697 | 99 | [10 empty] | 409.002 | 409.002 | 235.3338 | 158.7436 | 120.0317
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 52 | 89 | 121 | 161 | 191 | 181 | 190 | 175 | 132 | 99 | 54 | 33 |  |  |  | 1080.552 | 1045.4383 | 782.0858 | 606.5174 | 325.608 | [10 empty] | 1080.384 | 1080.384 | 676.4101 | 484.5889 | 378.7704
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 44 | 78 | 111.5 | 154 | 187 | 180 | 188 | 168 | 122.5 | 87.5 | 46.5 | 28 |  |  |  | 1020.192 | 986.1142 | 730.531 | 560.1421 | 287.52 | [10 empty] | 1019.97 | 1019.97 | 625.7499 | 440.5499 | 340.1391
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 29.5 | 55 | 88.5 | 132.5 | 170 | 171 | 175.5 | 147 | 102 | 64 | 31.5 | 18.5 |  |  |  | 867.192 | 836.5697 | 606.9022 | 453.7906 | 208.812 | [10 empty] | 866.907 | 866.907 | 507.9136 | 342.7125 | 256.8761
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 21 | 37.5 | 64.5 | 104 | 140 | 149 | 150.5 | 119.5 | 79 | 44.5 | 23 | 14 |  |  |  | 692.976 | 667.67 | 477.8746 | 351.3444 | 148.896 | [10 empty] | 692.742 | 692.742 | 390.8297 | 255.624 | 188.0904
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 20 | 34 | 55 | 80 | 121 | 139 | 136 | 98 | 65 | 40 | 23 | 14 |  |  |  | 603.984 | 582.1887 | 418.7235 | 309.7468 | 135.384 | [10 empty] | 603.792 | 603.792 | 337.7904 | 220.1971 | 164.2355
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 106.1808 | 105.8176 | 99.8779 | 92.765 | 76.1376 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 4439 | 4368 | 4078 | 3796 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 106.1808 | 106.536 | 104.832 | 97.872 | 91.104
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 106.536 | 104.832 | 97.872 | 91.104 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 4439 | 4439 | 4368 | 4078 | 3796
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 8 |  | 7 |  |  |  |  | 2002-01-01: Essen (Region 7)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 17.4 | 15 | 12 | 10 | 9.675 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 308.1456 | 237.0777 | 189.699 | 182 | [10 empty] | 365 | 338.5 | 280.7 | 222.5 | 188.2
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Essen
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | 1.9 | 2.5 | 5.1 | 8.5 | 12.9 | 15.7 | 17.4 | 17.2 | 14.4 | 10.7 | 5.7 | 2.9 |  |  |  | 9.6167 | 8.1305 | 6.2727 | 5.0342 | 4.833 | [10 empty] | 9.6167 | 8.6603 | 6.9587 | 5.2247 | 4.1435
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Essen
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 26 | 55 | 87 | 148 | 188 | 185 | 194 | 163 | 108 | 69 | 33 | 18 |  |  |  | 932.52 | 707.8986 | 427.1219 | 239.9375 | 209.52 | [10 empty] | 932.298 | 932.298 | 538.4973 | 358.4105 | 263.9338
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 42 | 80 | 83 | 109 | 111 | 100 | 108 | 110 | 95 | 85 | 52 | 26 |  |  |  | 730.44 | 586.3915 | 406.331 | 286.2906 | 266.784 | [10 empty] | 731.028 | 731.028 | 489.8505 | 370.558 | 298.7448
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 33 | 64.5 | 74 | 108 | 119 | 109.5 | 118.5 | 111.5 | 87 | 70.5 | 41 | 21 |  |  |  | 699.444 | 550.6608 | 364.6817 | 240.6957 | 220.548 | [10 empty] | 699.762 | 699.762 | 446.6415 | 325.2708 | 255.4936
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 18.5 | 39.5 | 57 | 95.5 | 113.5 | 111 | 119 | 100.5 | 69.5 | 47 | 23 | 12 |  |  |  | 589.644 | 450.9343 | 277.5471 | 161.9556 | 143.172 | [10 empty] | 589.638 | 589.638 | 348.1945 | 237.5469 | 177.6812
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 13 | 24.5 | 41.5 | 73 | 92 | 95.5 | 100 | 79 | 50.5 | 30.5 | 15 | 9 |  |  |  | 456.504 | 344.8756 | 205.34 | 112.3163 | 97.2 | [10 empty] | 456.366 | 456.366 | 258.4693 | 170.397 | 124.837
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 12 | 22 | 37 | 60 | 75 | 82 | 84 | 66 | 45 | 28 | 15 | 9 |  |  |  | 391.608 | 297.7703 | 180.4732 | 102.2752 | 89.568 | [10 empty] | 391.53 | 391.53 | 223.9815 | 149.7487 | 111.5548
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 43 | 87 | 106 | 160 | 183 | 171 | 182 | 169 | 127 | 99 | 55 | 28 |  |  |  | 1030.464 | 804.5825 | 522.2307 | 333.9961 | 303.408 | [10 empty] | 1030.776 | 1030.776 | 643.9245 | 459.9901 | 356.4631
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 37 | 75.5 | 98 | 153.5 | 180 | 170 | 181.5 | 163 | 118 | 87 | 46.5 | 24 |  |  |  | 975.348 | 755.3533 | 480.3599 | 297.031 | 267.24 | [10 empty] | 975.489 | 975.489 | 596.396 | 418.4179 | 320.0234
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 25 | 52 | 79 | 133.5 | 164 | 161.5 | 170.5 | 144 | 97 | 63 | 31 | 16 |  |  |  | 831.66 | 633.3706 | 385.5089 | 220.2677 | 193.416 | [10 empty] | 831.555 | 831.555 | 484.9651 | 326.5405 | 242.3093
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 18 | 33.5 | 59 | 105 | 136 | 141.5 | 146.5 | 116.5 | 74 | 43.5 | 21 | 12 |  |  |  | 663.828 | 499.9085 | 295.009 | 158.4094 | 136.212 | [10 empty] | 663.588 | 663.588 | 372.2312 | 242.3885 | 176.0733
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 18 | 30 | 51 | 82 | 119 | 132 | 133 | 95 | 59 | 38 | 20 | 12 |  |  |  | 577.824 | 436.5493 | 259.9559 | 142.227 | 123.096 | [10 empty] | 577.548 | 577.548 | 321.317 | 208.3757 | 153.2845
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 82.1976 | 80.3853 | 72.4164 | 63.5831 | 61.8816 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 3500 | 3380 | 3065 | 2796 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 82.1976 | 84 | 81.12 | 73.56 | 67.104
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 84 | 81.12 | 73.56 | 67.104 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 3500 | 3500 | 3380 | 3065 | 2796
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 9 |  | 8 |  |  |  |  | 2002-01-01: Geisenheim (Region 8)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 18.6 | 15 | 12 | 10 | 9.925 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 289.0576 | 225.7723 | 183.5821 | 182 | [10 empty] | 365 | 327.8 | 265.4 | 213 | 184.9
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Geisenheim
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | 1.2 | 2.3 | 5.6 | 9.4 | 13.9 | 17 | 18.6 | 18.1 | 14.7 | 10 | 5.1 | 2.3 |  |  |  | 9.8934 | 7.6336 | 5.7504 | 4.4949 | 4.4478 | [10 empty] | 9.8934 | 8.5699 | 6.5998 | 4.8732 | 3.9162
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Geisenheim
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 29 | 62 | 101 | 159 | 198 | 207 | 216 | 181 | 126 | 70 | 35 | 21 |  |  |  | 1028.208 | 697.4977 | 421.9058 | 238.1778 | 231.288 | [10 empty] | 1028.094 | 1028.094 | 588.1872 | 391.8044 | 290.7865
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 41 | 83 | 99 | 115 | 115 | 108 | 117 | 121 | 111 | 80 | 49 | 31 |  |  |  | 780.912 | 572.1278 | 398.1409 | 282.1497 | 277.8 | [10 empty] | 781.428 | 781.428 | 516.9592 | 388.5348 | 313.7791
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 33 | 67 | 86 | 113.5 | 122.5 | 119 | 128 | 121 | 100.5 | 66.5 | 39 | 24.5 |  |  |  | 745.5 | 531.3027 | 352.8049 | 233.8064 | 229.344 | [10 empty] | 745.809 | 745.809 | 470.0076 | 340.2868 | 267.8607
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 19.5 | 42 | 64.5 | 98.5 | 116 | 118.5 | 125 | 107.5 | 78.5 | 45 | 23 | 13.5 |  |  |  | 622.848 | 426.9565 | 263.7137 | 154.8851 | 150.804 | [10 empty] | 622.875 | 622.875 | 365.447 | 248.8762 | 187.2537
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 14 | 27 | 45 | 73 | 91.5 | 98.5 | 100 | 82 | 56 | 31.5 | 16 | 10 |  |  |  | 471.72 | 319.3024 | 192.2878 | 107.6114 | 104.436 | [10 empty] | 471.654 | 471.654 | 268.5176 | 178.0624 | 131.8671
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 14 | 26 | 41 | 60 | 73 | 81 | 80 | 68 | 49 | 30 | 16 | 10 |  |  |  | 400.896 | 275.8924 | 171.7227 | 102.2762 | 99.672 | [10 empty] | 400.884 | 400.884 | 234.3379 | 159.7489 | 121.1869
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 44 | 93 | 126 | 173 | 194 | 192 | 205 | 188 | 150 | 95 | 53 | 33 |  |  |  | 1129.896 | 794.7835 | 515.5231 | 329.3495 | 322.368 | [10 empty] | 1130.22 | 1130.22 | 694.9645 | 492.9763 | 382.6087
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 38 | 81 | 115 | 164 | 190 | 190.5 | 202 | 180.5 | 138.5 | 84 | 46 | 28.5 |  |  |  | 1065.984 | 741.9218 | 471.8699 | 291.8353 | 285.084 | [10 empty] | 1066.17 | 1066.17 | 642.571 | 448.0245 | 343.6539
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 26.5 | 57 | 90.5 | 140.5 | 171.5 | 177.5 | 186 | 156.5 | 112.5 | 62.5 | 32 | 19 |  |  |  | 901.404 | 614.0779 | 374.6396 | 215.014 | 209.028 | [10 empty] | 901.38 | 901.38 | 521.4098 | 350.2882 | 261.4636
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 20 | 38 | 65.5 | 109 | 140.5 | 151.5 | 155 | 124.5 | 82.5 | 44.5 | 23 | 14 |  |  |  | 708.672 | 476.5125 | 283.0462 | 154.0687 | 149.232 | [10 empty] | 708.519 | 708.519 | 397.3608 | 260.0078 | 190.8376
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 19 | 35 | 55 | 83 | 122 | 141 | 139 | 101 | 63 | 41 | 23 | 14 |  |  |  | 612.024 | 414.5041 | 249.9043 | 140.171 | 136.056 | [10 empty] | 611.862 | 611.862 | 340.9044 | 222.939 | 166.1003
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 79.7736 | 78.8533 | 71.7937 | 63.9091 | 63.564 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 3419 | 3291 | 3009 | 2789 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 79.7736 | 82.056 | 78.984 | 72.216 | 66.936
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 82.056 | 78.984 | 72.216 | 66.936 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 3419 | 3419 | 3291 | 3009 | 2789
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 10 |  | 9 |  |  |  |  | 2002-01-01: Chemnitz (Region 9)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 16.6 | 15 | 12 | 10 | 8.075 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 330.654 | 266.2551 | 223.3226 | 182 | [10 empty] | 365 | 343.1 | 295.1 | 243.5 | 210
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Chemnitz
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | -1.2 | -0.3 | 2.9 | 7 | 11.9 | 15 | 16.6 | 16.4 | 13.3 | 9.1 | 3.7 | 0.2 |  |  |  | 7.9301 | 6.8992 | 4.9663 | 3.6777 | 2.4374 | [10 empty] | 7.9301 | 7.0793 | 5.4724 | 3.7474 | 2.5762
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Chemnitz
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 37 | 71 | 106 | 156 | 209 | 206 | 209 | 191 | 124 | 80 | 39 | 25 |  |  |  | 1063.32 | 912.6073 | 630.021 | 441.6302 | 260.304 | [10 empty] | 1062.948 | 1062.948 | 621.7013 | 419.9368 | 315.955
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 69 | 109 | 108 | 115 | 121 | 107 | 114 | 129 | 113 | 105 | 67 | 49 |  |  |  | 879.768 | 783.6712 | 603.4896 | 483.3685 | 367.752 | [10 empty] | 880.218 | 880.218 | 611.9712 | 478.1415 | 397.6488
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 53 | 87.5 | 97 | 115.5 | 133 | 121 | 126.5 | 132.5 | 103 | 85 | 52 | 37.5 |  |  |  | 835.068 | 734.4532 | 545.8006 | 420.0321 | 298.98 | [10 empty] | 835.239 | 835.239 | 550.1616 | 412.3766 | 333.955
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 26 | 52.5 | 74 | 100.5 | 128.5 | 122.5 | 125 | 119 | 80.5 | 52.5 | 26 | 16.5 |  |  |  | 675.396 | 582.3689 | 407.9431 | 291.6592 | 179.736 | [10 empty] | 675.261 | 675.261 | 406.4736 | 281.3971 | 215.3671
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 15.5 | 30 | 49.5 | 74 | 99.5 | 101.5 | 101 | 88 | 55.5 | 33 | 16 | 11 |  |  |  | 493.74 | 422.2394 | 288.1758 | 198.8001 | 112.776 | [10 empty] | 493.527 | 493.527 | 283.6178 | 188.5129 | 140.3208
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 15 | 27 | 40 | 59 | 76 | 81 | 80 | 69 | 47 | 30 | 16 | 11 |  |  |  | 403.128 | 346.4401 | 240.1504 | 169.2906 | 101.088 | [10 empty] | 403.074 | 403.074 | 236.2587 | 160.8742 | 122.1714
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 69 | 117 | 137 | 171 | 205 | 190 | 198 | 202 | 151 | 120 | 69 | 48 |  |  |  | 1225.32 | 1071.6524 | 783.5257 | 591.4413 | 406.56 | [10 empty] | 1225.386 | 1225.386 | 785.5989 | 576.2339 | 459.7373
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 57.5 | 101 | 125.5 | 163.5 | 202 | 190 | 196.5 | 194.5 | 139 | 104.5 | 58.5 | 40.5 |  |  |  | 1149.816 | 1000.4591 | 720.415 | 533.719 | 354.024 | [10 empty] | 1149.75 | 1149.75 | 719.8257 | 517.5605 | 407.3496
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 34.5 | 68 | 99.5 | 140 | 183.5 | 179 | 182 | 168.5 | 112 | 72 | 36 | 22.5 |  |  |  | 949.236 | 816.4283 | 567.4139 | 401.4043 | 241.62 | [10 empty] | 948.975 | 948.975 | 562.2388 | 384.1592 | 291.52
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 21 | 40.5 | 69.5 | 107.5 | 148.5 | 152.5 | 152 | 131 | 81 | 46 | 22.5 | 15 |  |  |  | 722.688 | 616.3549 | 416.9804 | 284.064 | 156.132 | [10 empty] | 722.34 | 722.34 | 408.3242 | 267.1326 | 196.6596
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 21 | 36 | 54 | 80 | 127 | 140 | 136 | 102 | 61 | 40 | 22 | 15 |  |  |  | 610.632 | 521.6926 | 354.9314 | 243.7572 | 136.752 | [10 empty] | 610.368 | 610.368 | 341.8371 | 222.3875 | 165.67
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 96.972 | 96.028 | 89.6771 | 82.1238 | 72.3456 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 4090 | 3992 | 3714 | 3449 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 96.972 | 98.16 | 95.808 | 89.136 | 82.776
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 98.16 | 95.808 | 89.136 | 82.776 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 4090 | 4090 | 3992 | 3714 | 3449
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 11 |  | 10 |  |  |  |  | 2002-01-01: Hof (Region 10)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 15.4 | 15 | 12 | 10 | 6.525 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 356.7521 | 294.893 | 253.6535 | 182 | [10 empty] | 365 | 353.2 | 314.7 | 269.6 | 234.7
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Hof
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | -2.9 | -1.9 | 1.5 | 5.6 | 10.6 | 13.8 | 15.4 | 14.9 | 11.7 | 7.3 | 1.9 | -1.5 |  |  |  | 6.414 | 6.1596 | 4.2519 | 2.9801 | 0.77033 | [10 empty] | 6.414 | 5.9111 | 4.5704 | 3.0727 | 1.8675
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Hof
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 36 | 69 | 110 | 153 | 186 | 179 | 189 | 166 | 118 | 78 | 37 | 23 |  |  |  | 983.28 | 950.5362 | 704.9573 | 541.2381 | 256.776 | [10 empty] | 982.884 | 982.884 | 591.1435 | 408.9611 | 311.0986
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 72 | 106 | 113 | 114 | 106 | 92 | 101 | 110 | 110 | 116 | 72 | 48 |  |  |  | 846.096 | 825.2118 | 668.5804 | 564.1594 | 382.728 | [10 empty] | 846.342 | 846.342 | 610.6901 | 487.8923 | 408.9186
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 55.5 | 87 | 102.5 | 117 | 119.5 | 105.5 | 116 | 119 | 103 | 93.5 | 55.5 | 36.5 |  |  |  | 810.804 | 788.3541 | 619.9795 | 507.7298 | 312.696 | [10 empty] | 810.864 | 810.864 | 551.9475 | 423.5591 | 345.9072
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 28.5 | 55 | 79 | 104 | 118 | 109 | 117 | 110.5 | 82 | 58 | 29 | 16.5 |  |  |  | 662.7 | 641.5416 | 482.8536 | 377.0616 | 193.248 | [10 empty] | 662.583 | 662.583 | 412.9251 | 294.9288 | 228.9867
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 15 | 31 | 52 | 75 | 92 | 90 | 93.5 | 81 | 53.5 | 30 | 15 | 10 |  |  |  | 466.836 | 450.8091 | 330.6077 | 250.4734 | 111.24 | [10 empty] | 466.665 | 466.665 | 274.2216 | 186.1737 | 139.9231
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 15 | 26 | 41 | 56 | 68 | 71 | 72 | 59 | 41 | 25 | 14 | 10 |  |  |  | 364.272 | 352.1473 | 261.2123 | 200.589 | 95.256 | [10 empty] | 364.176 | 364.176 | 217.6712 | 150.9664 | 116.0052
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 71 | 114 | 142 | 169 | 180 | 163 | 178 | 174 | 147 | 128 | 72 | 46 |  |  |  | 1157.064 | 1123.6809 | 873.3075 | 706.3919 | 416.376 | [10 empty] | 1157.01 | 1157.01 | 768.4343 | 578.2337 | 466.0544
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 58.5 | 99 | 131 | 163 | 180 | 164.5 | 178.5 | 170 | 136.5 | 110 | 59.5 | 38.5 |  |  |  | 1088.124 | 1055.345 | 809.5025 | 645.6075 | 360.84 | [10 empty] | 1087.971 | 1087.971 | 703.9564 | 518.6273 | 412.083
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 36 | 69 | 104 | 141 | 165.5 | 156.5 | 167 | 150.5 | 110 | 74 | 36.5 | 21.5 |  |  |  | 900.612 | 871.1922 | 650.5436 | 503.4446 | 247.86 | [10 empty] | 900.372 | 900.372 | 550.762 | 386.9839 | 297.4432
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 21 | 41.5 | 72.5 | 106.5 | 134.5 | 134 | 138.5 | 116.5 | 76.5 | 41.5 | 20 | 13 |  |  |  | 670.428 | 647.0803 | 471.9722 | 355.2335 | 152.4 | [10 empty] | 670.128 | 670.128 | 388.0234 | 259.6779 | 193.3939
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 20 | 35 | 55 | 77 | 115 | 123 | 123 | 89 | 53 | 32 | 19 | 13 |  |  |  | 551.928 | 532.7529 | 388.9395 | 293.0639 | 126.48 | [10 empty] | 551.658 | 551.658 | 313.6643 | 207.2697 | 155.7953
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 110.2536 | 109.9401 | 104.3787 | 97.5241 | 79.6272 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 4623 | 4541 | 4294 | 4021 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 110.2536 | 110.952 | 108.984 | 103.056 | 96.504
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 110.952 | 108.984 | 103.056 | 96.504 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 4623 | 4623 | 4541 | 4294 | 4021
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 12 |  | 11 |  |  |  |  | 2002-01-01: Würzburg (Region 11)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 18.3 | 15 | 12 | 10 | 9.275 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 298.0859 | 237.2548 | 196.7008 | 182 | [10 empty] | 365 | 329.5 | 274.1 | 222.8 | 193.1
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Würzburg
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | -0.4 | 1 | 4.6 | 8.7 | 13.3 | 16.5 | 18.3 | 17.8 | 14.4 | 9.4 | 4.1 | 1 |  |  |  | 9.1041 | 6.9879 | 5.064 | 3.7814 | 3.3165 | [10 empty] | 9.1041 | 7.7739 | 5.9135 | 4.1346 | 3.0549
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Würzburg
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 33 | 67 | 107 | 163 | 206 | 212 | 222 | 185 | 134 | 77 | 39 | 23 |  |  |  | 1074.216 | 773.4491 | 500.0246 | 317.7416 | 251.664 | [10 empty] | 1074.066 | 1074.066 | 621.8248 | 416.9432 | 311.3941
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 47 | 91 | 102 | 117 | 118 | 110 | 119 | 121 | 120 | 92 | 58 | 36 |  |  |  | 825.192 | 636.4459 | 464.8585 | 350.4669 | 309 | [10 empty] | 825.858 | 825.858 | 556.3744 | 421.9473 | 343.126
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 38 | 73.5 | 90.5 | 117 | 128.5 | 123.5 | 133 | 125 | 108.5 | 77 | 46 | 28 |  |  |  | 795.072 | 598.0461 | 418.9316 | 299.522 | 256.236 | [10 empty] | 795.42 | 795.42 | 508.3364 | 370.9868 | 293.9227
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 22.5 | 46.5 | 70 | 102.5 | 124 | 125.5 | 132 | 114 | 84.5 | 52 | 26.5 | 15 |  |  |  | 669.276 | 486.3481 | 320.0501 | 209.1847 | 168.996 | [10 empty] | 669.255 | 669.255 | 396.4021 | 271.6142 | 205.6631
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 16 | 29.5 | 50 | 77 | 99 | 106 | 107.5 | 87.5 | 59 | 34 | 18 | 11 |  |  |  | 508.344 | 364.6519 | 234.0228 | 146.9367 | 115.368 | [10 empty] | 508.206 | 508.206 | 290.5544 | 193.4232 | 144.0871
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 16 | 27 | 44 | 63 | 79 | 88 | 86 | 71 | 50 | 31 | 17 | 11 |  |  |  | 426.576 | 309.4565 | 202.9843 | 132.0028 | 106.272 | [10 empty] | 426.492 | 426.492 | 249.1994 | 169.6491 | 128.9386
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 51 | 101 | 131 | 176 | 200 | 194 | 210 | 191 | 162 | 109 | 62 | 37 |  |  |  | 1186.728 | 883.1704 | 607.209 | 423.2347 | 356.544 | [10 empty] | 1187.094 | 1187.094 | 741.5445 | 530.7896 | 414.8852
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 44 | 88.5 | 120.5 | 168 | 196.5 | 194 | 358 | 184 | 149 | 96 | 53.5 | 32 |  |  |  | 1232.976 | 897.541 | 592.6 | 389.3061 | 315.612 | [10 empty] | 1232.298 | 1232.298 | 686.1944 | 482.9712 | 373.2318
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 31 | 62.5 | 97 | 144.5 | 180 | 184 | 193.5 | 162 | 119.5 | 71 | 36.5 | 21 |  |  |  | 952.932 | 689.3079 | 449.6496 | 289.8774 | 231.96 | [10 empty] | 952.839 | 952.839 | 557.7911 | 377.8477 | 284.2341
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 23 | 41 | 71.5 | 113.5 | 148.5 | 159 | 162.5 | 129.5 | 86 | 48 | 25 | 15 |  |  |  | 748.584 | 534.3666 | 339.6236 | 209.7949 | 162.732 | [10 empty] | 748.332 | 748.332 | 422.8779 | 278.3398 | 205.5879
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 22 | 37 | 60 | 87 | 129 | 148 | 146 | 105 | 64 | 42 | 24 | 16 |  |  |  | 644.304 | 462.2098 | 296.6697 | 186.3095 | 146.304 | [10 empty] | 644.022 | 644.022 | 360.8253 | 237.3615 | 177.9436
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 86.688 | 85.9356 | 79.3532 | 71.8442 | 68.5056 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 3699 | 3587 | 3312 | 3079 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 86.688 | 88.776 | 86.088 | 79.488 | 73.896
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 88.776 | 86.088 | 79.488 | 73.896 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 3699 | 3699 | 3587 | 3312 | 3079
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 13 |  | 12 |  |  |  |  | 2002-01-01: Mannheim (Region 12)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 19.5 | 15 | 12 | 10 | 10.375 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 274.7534 | 214.589 | 174.4795 | 182 | [10 empty] | 365 | 317.5 | 254.6 | 206.3 | 179.1
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Mannheim
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | 1.2 | 2.5 | 5.9 | 9.9 | 14.4 | 17.6 | 19.5 | 18.8 | 15.3 | 10.4 | 5.2 | 2.2 |  |  |  | 10.286 | 7.4806 | 5.6103 | 4.3635 | 4.5973 | [10 empty] | 10.286 | 8.5906 | 6.5059 | 4.8265 | 3.8632
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Mannheim
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 31 | 65 | 99 | 160 | 201 | 208 | 218 | 182 | 131 | 74 | 39 | 22 |  |  |  | 1046.328 | 648.6395 | 383.5138 | 206.7633 | 239.904 | [10 empty] | 1046.358 | 1046.358 | 602.3054 | 402.1242 | 299.0826
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 44 | 89 | 95 | 114 | 115 | 107 | 117 | 119 | 117 | 88 | 59 | 34 |  |  |  | 800.976 | 552.1795 | 386.3152 | 275.739 | 296.472 | [10 empty] | 801.816 | 801.816 | 537.7353 | 406.8613 | 330.3355
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 36 | 72 | 84.5 | 114.5 | 124.5 | 120 | 130 | 122.5 | 106.5 | 72.5 | 46 | 27 |  |  |  | 771.192 | 511.7908 | 338.8567 | 223.5672 | 245.184 | [10 empty] | 771.711 | 771.711 | 491.156 | 357.6415 | 282.934
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 21 | 45 | 65 | 101.5 | 120.5 | 122 | 129 | 112 | 83 | 49 | 27 | 14 |  |  |  | 650.172 | 408.7077 | 247.7315 | 140.414 | 160.536 | [10 empty] | 650.292 | 650.292 | 383.4568 | 261.9269 | 197.5669
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 15 | 28 | 46 | 76.5 | 96.5 | 103 | 105 | 86 | 57 | 32.5 | 18 | 11 |  |  |  | 493.704 | 304.2454 | 177.9396 | 93.7358 | 109.524 | [10 empty] | 493.632 | 493.632 | 281.1078 | 186.6802 | 138.4114
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 15 | 26 | 40 | 61 | 77 | 85 | 84 | 69 | 48 | 30 | 17 | 11 |  |  |  | 411.936 | 258.6648 | 156.4839 | 88.3634 | 101.136 | [10 empty] | 411.906 | 411.906 | 239.7248 | 162.6292 | 123.1574
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 48 | 99 | 123 | 171 | 195 | 191 | 205 | 187 | 158 | 103 | 63 | 36 |  |  |  | 1153.656 | 753.6477 | 486.9755 | 309.194 | 342.528 | [10 empty] | 1154.256 | 1154.256 | 718.0998 | 512.469 | 400.1723
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 41.5 | 86 | 112.5 | 164.5 | 191.5 | 190 | 203.5 | 181 | 145 | 91.5 | 54 | 31 |  |  |  | 1090.572 | 701.8785 | 442.7495 | 269.9969 | 302.388 | [10 empty] | 1090.974 | 1090.974 | 664.3951 | 466.345 | 359.5952
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 28.5 | 60 | 90.5 | 142.5 | 175.5 | 180 | 189 | 159.5 | 117 | 67 | 36 | 20 |  |  |  | 925.8 | 577.4896 | 345.2827 | 190.4781 | 219.504 | [10 empty] | 925.86 | 925.86 | 538.8588 | 363.2317 | 271.9159
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 21 | 39 | 66 | 111.5 | 145 | 155.5 | 159 | 127.5 | 84.5 | 46 | 25 | 15 |  |  |  | 728.436 | 445.3103 | 256.5598 | 130.7262 | 154.32 | [10 empty] | 728.295 | 728.295 | 409.2276 | 267.8993 | 196.8006
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 21 | 35 | 55 | 89 | 127 | 145 | 143 | 104 | 62 | 40 | 24 | 15 |  |  |  | 629.64 | 387.3176 | 225.7693 | 118.0705 | 138.264 | [10 empty] | 629.466 | 629.466 | 351.3884 | 230.3476 | 171.395
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 76.3344 | 75.9598 | 68.9587 | 61.2906 | 62.9112 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 3305 | 3181 | 2924 | 2711 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 76.3344 | 79.32 | 76.344 | 70.176 | 65.064
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 79.32 | 76.344 | 70.176 | 65.064 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 3305 | 3305 | 3181 | 2924 | 2711
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 14 |  | 13 |  |  |  |  | 2002-01-01: Freiburg (Region 13)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 19.9 | 15 | 12 | 10 | 11.075 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 263.3909 | 201.1813 | 159.7082 | 182 | [10 empty] | 365 | 311.7 | 249.1 | 199.6 | 169.3
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Freiburg
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | 1.8 | 3.2 | 6.6 | 10.2 | 14.4 | 17.7 | 19.9 | 19.2 | 16.2 | 11.3 | 6 | 2.7 |  |  |  | 10.8096 | 7.7486 | 5.8745 | 4.6252 | 5.2967 | [10 empty] | 10.8096 | 8.8043 | 6.7158 | 4.992 | 3.8789
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Freiburg
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 36 | 67 | 110 | 157 | 197 | 224 | 229 | 200 | 142 | 85 | 46 | 30 |  |  |  | 1114.632 | 646.9505 | 360.6148 | 169.7244 | 272.328 | [10 empty] | 1114.446 | 1114.446 | 637.8005 | 431.683 | 327.0882
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 55 | 90 | 106 | 109 | 109 | 111 | 118 | 129 | 127 | 103 | 74 | 52 |  |  |  | 863.568 | 577.7833 | 402.8131 | 286.1663 | 348.864 | [10 empty] | 863.988 | 863.988 | 587.2195 | 454.0093 | 376.193
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 43.5 | 73.5 | 93 | 109.5 | 120 | 125.5 | 132.5 | 133.5 | 115.5 | 85 | 57.5 | 40.5 |  |  |  | 825.264 | 525.6872 | 342.2728 | 219.9965 | 285.72 | [10 empty] | 825.492 | 825.492 | 529.8465 | 393.461 | 317.7114
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 24.5 | 45.5 | 70 | 97 | 117 | 128.5 | 133 | 121 | 88.5 | 56.5 | 31 | 22 |  |  |  | 683.712 | 404.9234 | 234.2365 | 120.4452 | 181.608 | [10 empty] | 683.631 | 683.631 | 402.4389 | 278.9284 | 214.4434
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 17 | 28 | 48.5 | 73 | 94.5 | 107 | 106.5 | 90 | 59.5 | 35 | 19 | 13 |  |  |  | 505.884 | 289.9264 | 157.7075 | 69.5616 | 116.94 | [10 empty] | 505.713 | 505.713 | 286.4194 | 191.1892 | 143.4466
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 16 | 26 | 43 | 58 | 75 | 85 | 82 | 70 | 49 | 31 | 18 | 13 |  |  |  | 414.192 | 243.662 | 139.2559 | 69.6518 | 107.064 | [10 empty] | 414.066 | 414.066 | 242.4122 | 165.9674 | 127.3176
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 58 | 102 | 137 | 166 | 188 | 204 | 215 | 208 | 173 | 121 | 78 | 53 |  |  |  | 1244.784 | 775.3035 | 487.8664 | 296.2417 | 399.24 | [10 empty] | 1245.012 | 1245.012 | 775.4066 | 564.07 | 449.6451
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 50.5 | 88.5 | 124.5 | 159.5 | 186 | 203.5 | 213 | 201 | 159 | 106.5 | 66 | 44.5 |  |  |  | 1171.776 | 715.2348 | 435.7198 | 249.3765 | 349.536 | [10 empty] | 1171.86 | 1171.86 | 712.8964 | 508.8587 | 400.3165
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 33.5 | 61.5 | 98.5 | 138 | 171.5 | 192 | 197 | 174.5 | 126.5 | 77 | 42 | 28.5 |  |  |  | 980.94 | 574.1306 | 325.0636 | 159.019 | 248.268 | [10 empty] | 980.787 | 980.787 | 568.1207 | 388.0226 | 295.8362
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 23 | 39.5 | 70.5 | 108 | 143 | 165 | 164 | 136 | 88 | 49.5 | 26 | 19 |  |  |  | 755.304 | 427.9829 | 227.5822 | 93.9818 | 165.792 | [10 empty] | 755.04 | 755.04 | 420.1486 | 276.4508 | 205.6021
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 23 | 35 | 57 | 84 | 127 | 153 | 148 | 109 | 61 | 41 | 25 | 19 |  |  |  | 645.936 | 368.1735 | 198.1148 | 84.7423 | 145.68 | [10 empty] | 645.618 | 645.618 | 356.2216 | 233.9308 | 176.09
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 71.748 | 71.1243 | 63.3743 | 55.0987 | 59.856 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 3178 | 3060 | 2796 | 2560 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 71.748 | 76.272 | 73.44 | 67.104 | 61.44
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 76.272 | 73.44 | 67.104 | 61.44 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 3178 | 3178 | 3060 | 2796 | 2560
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 15 |  | 14 |  |  |  |  | 2002-01-01: Weihenstephan (Region 14)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 16.7 | 15 | 12 | 10 | 7.775 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 330.1429 | 268.6303 | 227.6218 | 182 | [10 empty] | 365 | 339 | 288.1 | 240.1 | 207.9
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: München
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | -2.1 | -0.7 | 3 | 7.3 | 11.9 | 15 | 16.7 | 16.1 | 12.9 | 7.9 | 2.8 | -0.7 |  |  |  | 7.554 | 6.4453 | 4.4889 | 3.1846 | 1.7335 | [10 empty] | 7.554 | 7.0147 | 5.2617 | 3.5939 | 2.4247
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Weihenstephan
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 40 | 75 | 117 | 167 | 209 | 213 | 222 | 192 | 140 | 86 | 45 | 30 |  |  |  | 1123.824 | 964.2217 | 682.5706 | 494.8032 | 285.912 | [10 empty] | 1123.572 | 1123.572 | 664.0125 | 454.4999 | 345.2398
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 58 | 100 | 111 | 117 | 116 | 108 | 116 | 124 | 124 | 107 | 68 | 46 |  |  |  | 871.872 | 773.5589 | 600.0651 | 484.4026 | 355.728 | [10 empty] | 872.376 | 872.376 | 602.9571 | 467.4268 | 385.9633
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 46.5 | 81.5 | 100 | 119 | 128 | 122 | 130 | 128 | 113.5 | 88.5 | 53 | 37 |  |  |  | 837.72 | 734.4011 | 552.0737 | 430.5222 | 295.296 | [10 empty] | 837.939 | 837.939 | 550.351 | 410.8928 | 330.9331
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 27 | 51.5 | 77.5 | 106 | 125 | 124.5 | 130 | 116 | 88.5 | 58 | 30.5 | 20.5 |  |  |  | 698.424 | 602.0994 | 432.1149 | 318.7919 | 192.72 | [10 empty] | 698.331 | 698.331 | 424.9313 | 297.8976 | 229.4684
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 19 | 32.5 | 54 | 79.5 | 100 | 105.5 | 106.5 | 88 | 60.5 | 35.5 | 19 | 14 |  |  |  | 522.528 | 447.1246 | 314.0597 | 225.3498 | 126.66 | [10 empty] | 522.357 | 522.357 | 304.9184 | 206.6821 | 156.1454
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 19 | 30 | 46 | 64 | 79 | 86 | 85 | 70 | 50 | 32 | 19 | 14 |  |  |  | 434.52 | 373.9303 | 267.0073 | 195.7252 | 116.424 | [10 empty] | 434.436 | 434.436 | 259.6729 | 180.4367 | 139.3142
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 62 | 112 | 144 | 178 | 201 | 194 | 208 | 198 | 169 | 125 | 72 | 48 |  |  |  | 1250.208 | 1089.9931 | 807.261 | 618.773 | 409.08 | [10 empty] | 1250.388 | 1250.388 | 799.3084 | 584.3242 | 464.2441
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 53.5 | 98.5 | 133 | 171 | 198 | 194.5 | 206.5 | 191 | 156 | 109.5 | 61.5 | 41.5 |  |  |  | 1180.104 | 1024.1931 | 749.0563 | 565.6318 | 361.572 | [10 empty] | 1180.167 | 1180.167 | 738.5868 | 530.9378 | 417.1262
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 37 | 69.5 | 107 | 149 | 182.5 | 184.5 | 192 | 167.5 | 125.5 | 79 | 40.5 | 28 |  |  |  | 996.336 | 856.5783 | 609.947 | 445.5262 | 262.608 | [10 empty] | 996.135 | 996.135 | 596.2486 | 412.0996 | 314.9281
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 26.5 | 45.5 | 77.5 | 117 | 151 | 160 | 162.5 | 132 | 89.5 | 50.5 | 27 | 20 |  |  |  | 775.176 | 661.7794 | 461.6678 | 328.2601 | 179.844 | [10 empty] | 774.894 | 774.894 | 446.0877 | 298.5685 | 223.7112
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 26 | 41 | 61 | 90 | 133 | 150 | 147 | 107 | 64 | 42 | 26 | 20 |  |  |  | 663.936 | 567.4011 | 397.0455 | 283.4751 | 157.128 | [10 empty] | 663.696 | 663.696 | 377.142 | 251.1665 | 190.2634
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 100.2672 | 99.4762 | 93.5552 | 86.3986 | 75.42 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 4063 | 3958 | 3699 | 3446 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 100.2672 | 97.512 | 94.992 | 88.776 | 82.704
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 97.512 | 94.992 | 88.776 | 82.704 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 4063 | 4063 | 3958 | 3699 | 3446
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 16 |  | 15 |  |  |  |  | 2002-01-01: Garmisch-Patenkirchen (Region 15)
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 15.8 | 15 | 12 | 10 | 6.9 | [10 empty] | 30 | 19 | 15 | 12 | 10
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | 348.5506 | 286.8652 | 245.7416 | 182 | [10 empty] | 365 | 353.5 | 307 | 259 | 226.2
|  |  |  | Messstation Außentemp. |  |  |  |  | 2002-01-01: Garmisch-Patenkirchen
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] |  | -3 | -1.3 | 1.9 | 6.1 | 10.8 | 13.8 | 15.8 | 15 | 12.2 | 7.4 | 1.7 | -2.7 |  |  |  | 6.5173 | 5.9938 | 4.0307 | 2.7219 | 0.69341 | [10 empty] | 6.5173 | 6.2815 | 4.6873 | 3.0309 | 1.8559
|  |  |  | Messstation Strahlung |  |  |  |  | 2002-01-01: Garmisch-Patenkirchen
[5 empty] | H |  | [W/m²] |  | 53 | 86 | 131 | 171 | 203 | 211 | 226 | 192 | 144 | 100 | 58 | 41 |  |  |  | 1182.096 | 1106.5235 | 823.1267 | 634.1954 | 341.352 | [10 empty] | 1181.712 | 1181.712 | 719.3395 | 510.7442 | 398.8424
[5 empty] | S |  | [W/m²] |  | 105 | 127 | 129 | 120 | 111 | 105 | 115 | 123 | 130 | 133 | 106 | 89 |  |  |  | 1016.184 | 969.8689 | 796.1871 | 680.3992 | 500.928 | [10 empty] | 1016.412 | 1016.412 | 748.5723 | 612.115 | 525.7516
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] |  | 80 | 102.5 | 115.5 | 121 | 123.5 | 119.5 | 130.5 | 130 | 120 | 109 | 81.5 | 67 |  |  |  | 949.212 | 900.2002 | 716.4061 | 593.8766 | 403.956 | [10 empty] | 949.239 | 949.239 | 659.5214 | 519.0056 | 435.1978
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] |  | 39.5 | 62 | 86.5 | 107 | 121.5 | 123.5 | 132 | 119.5 | 93.5 | 69 | 41.5 | 33 |  |  |  | 751.968 | 706.0541 | 533.877 | 419.0923 | 241.176 | [10 empty] | 751.806 | 751.806 | 473.6547 | 345.9839 | 275.5641
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] |  | 20 | 34 | 57 | 79.5 | 96.5 | 103 | 105 | 87.5 | 60 | 38 | 21 | 16 |  |  |  | 525.048 | 490.0263 | 358.6951 | 271.1409 | 135.432 | [10 empty] | 524.841 | 524.841 | 310.42 | 214.4547 | 164.2085
[5 empty] | N |  | [W/m²] |  | 19 | 30 | 47 | 63 | 75 | 82 | 80 | 65 | 47 | 33 | 20 | 16 |  |  |  | 422.04 | 394.9011 | 293.1303 | 225.2831 | 120.12 | [10 empty] | 421.932 | 421.932 | 257.5315 | 182.1685 | 142.186
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] |  | 105 | 140 | 168 | 183 | 194 | 192 | 211 | 200 | 177 | 154 | 109 | 86 |  |  |  | 1401.792 | 1325.6068 | 1039.9124 | 849.4495 | 554.232 | [10 empty] | 1401.684 | 1401.684 | 946.0247 | 729.9303 | 604.1357
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] |  | 86 | 120.5 | 153 | 175.5 | 191.5 | 192.5 | 210 | 193.5 | 163 | 133.5 | 90.5 | 71 |  |  |  | 1301.1 | 1226.9427 | 948.8528 | 763.4596 | 476.1 | [10 empty] | 1300.929 | 1300.929 | 854.29 | 646 | 527.4716
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] |  | 51 | 81.5 | 119.5 | 151.5 | 177 | 182.5 | 195 | 169.5 | 129.5 | 93 | 54.5 | 41 |  |  |  | 1057.152 | 990.9411 | 742.6503 | 577.1231 | 320.556 | [10 empty] | 1056.843 | 1056.843 | 653.409 | 469.9452 | 370.3909
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] |  | 27 | 47 | 82 | 117.5 | 146.5 | 157.5 | 162.5 | 131.5 | 89 | 54 | 28 | 22 |  |  |  | 779.196 | 726.1792 | 527.3662 | 394.8241 | 189.384 | [10 empty] | 778.836 | 778.836 | 451.9646 | 307.1374 | 232.4706
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] |  | 25 | 40 | 61 | 90 | 129 | 147 | 146 | 104 | 59 | 42 | 26 | 21 |  |  |  | 651.552 | 607.049 | 440.1627 | 328.9052 | 156.456 | [10 empty] | 651.264 | 651.264 | 370.6639 | 249.0968 | 189.4741
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 109.3488 | 108.7999 | 103.0603 | 96.0047 | 79.9632 | [9 empty] | Raumtemp. [°C] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a] |  | 4496 | 4394 | 4136 | 3878 | [10 empty] | FGT [kKh/a] | 109.3488 | 107.904 | 105.456 | 99.264 | 93.072
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 107.904 | 105.456 | 99.264 | 93.072 | [10 empty] | Gt [Kd/a] | 4496 | 4496 | 4394 | 4136 | 3878
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 17 | [6 empty] | 2002-01-01: Weitere Eintragungen im Blatt "Klima" möglich!
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 0 | 15 | 12 | 10 | #DIV/0!
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 182
Messstation Außentemp.
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Messstation Strahlung
[5 empty] | H |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 166.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.992
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a]
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 18 | [6 empty] | 2002-01-01: Weitere Eintragungen im Blatt "Klima" möglich!
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 0 | 15 | 12 | 10 | #DIV/0!
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 182
Messstation Außentemp.
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Messstation Strahlung
[5 empty] | H |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 166.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.992
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a]
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 19 | [6 empty] | 2002-01-01: Weitere Eintragungen im Blatt "Klima" möglich!
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 0 | 15 | 12 | 10 | #DIV/0!
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 182
Messstation Außentemp.
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Messstation Strahlung
[5 empty] | H |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 166.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.992
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a]
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 20 | [6 empty] | 2002-01-01: Weitere Eintragungen im Blatt "Klima" möglich!
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 0 | 15 | 12 | 10 | #DIV/0!
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 182
Messstation Außentemp.
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Messstation Strahlung
[5 empty] | H |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 166.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.992
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a]
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 21 | [6 empty] | 2002-01-01: Weitere Eintragungen im Blatt "Klima" möglich!
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 0 | 15 | 12 | 10 | #DIV/0!
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 182
Messstation Außentemp.
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Messstation Strahlung
[5 empty] | H |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 166.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.992
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a]
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 22 | [6 empty] | 2002-01-01: Weitere Eintragungen im Blatt "Klima" möglich!
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 0 | 15 | 12 | 10 | #DIV/0!
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 182
Messstation Außentemp.
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Messstation Strahlung
[5 empty] | H |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 166.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.992
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a]
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 23 | [6 empty] | 2002-01-01: Weitere Eintragungen im Blatt "Klima" möglich!
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 0 | 15 | 12 | 10 | #DIV/0!
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 182
Messstation Außentemp.
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Messstation Strahlung
[5 empty] | H |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 166.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.992
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a]
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 24 | [6 empty] | 2002-01-01: Weitere Eintragungen im Blatt "Klima" möglich!
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 0 | 15 | 12 | 10 | #DIV/0!
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 182
Messstation Außentemp.
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Messstation Strahlung
[5 empty] | H |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 166.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.992
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a]
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lfd. Nr. |  | Klima-Region |  |  |  |  | 2002-01-01: Name
|  | 25 | [6 empty] | 2002-01-01: Weitere Eintragungen im Blatt "Klima" möglich!
[9 empty] | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 |  |  |  | Jahr |  | lineare Interpolation |  | Winter-HJ
|  |  |  | Heizgrenze | [19 empty] | 0 | 15 | 12 | 10 | #DIV/0!
|  |  |  | Tage pro Monat |  |  |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 182
Messstation Außentemp.
|  |  |  | mittl. Außentemp. |  |  | [°C] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Messstation Strahlung
[5 empty] | H |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | S_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | SO/SW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | O/W_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | NO/NW_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[5 empty] | N_45 |  | [W/m²] | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[9 empty] | 2002-07-01: zum Vergleich: |  | Raumtemp. [°C] |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 166.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 82.992
[9 empty] | 2002-07-01: DIN V 4108-6: |  | Gt [Kd/a]
[22 empty] | FGT [kKh/a] |  | 0 | 0 | 0 | 0
aktueller Datensatz
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
mittl. Strahlungsintensität
Übersicht

## Systemdefinition (hidden)
Achtung: keine Zeilen und Spalten einfügen; Bezüge auf Tabelle im Blatt "Systemauswahl" sind nicht verdrahtet!
Raumheizung | [7 empty] | Warmwasserbereitung
A | Heizsystem | B | Spezifikation Erzeuger Heizwärme | C | BAK Erzeuger Heizwärme | D | BAK Verteilung Heizwärme | E | TWW-System | F | Spezifikation TWW-System | G | BAK Erzeuger / Speicher TWW | H | BAK Verteilung TWW
|  |  | wenn A = 1: |  | wenn A = 1: |  | wenn A = 1, 2, 3: |  | wenn A = 1: |  | wenn E = 1, 2, 3, 4: |  |  |  | wenn E = 1, 2, 3, 4
1 | Zentralheizung | 1 | Gas KT-Kessel | 1 | bis 1986 | 1 | 50er bis 70er | 1 | kombiniert mit Zentralheizung | 1 | ohne Zirkulation | 2 | bis 1994 | 1 | 50er bis 70er
2 | Zentralheizung Elektro | 2 | Gas NT-Kessel | 2 | 1987 bis 1994 | 2 | 50er bis 70er / nachträgl. gedämmt | 2 | Gas-Speicherwasser-erwärmer | 2 | mit Zirkulation | 3 | ab 1995 | 2 | 50er bis 70er / nachträgl. gedämmt
3 | Fern-/Nahwärme | 3 | Gas BW-Kessel | 3 | ab 1995 | 3 | 80er und 90er | 3 | zentraler Elektro-Speicher | 3 | ohne Zirkulation / mit Solaranlage |  |  | 3 | 80er und 90er
4 | Gas-Etagenheizung | 4 | Heizöl KT-Kessel |  | wenn A = 2, 4: | 4 | EnEV | 4 | Keller-/Abluft.-Wärmepumpe | 4 | mit Zirkulation / mit Solaranlage |  |  | 4 | EnEV
5 | Einzelöfen | 5 | Heizöl NT-Kessel | 2 | bis 1994 |  | wenn A = 4: | 6 | Gas-Durchlauferhitzer |  | sonst: |  |  |  | wenn E = 5, 6, 7, 8:
6 | Gasraumheizgeräte | 6 | Heizöl BW-Kessel | 3 | ab 1995 | 5 | wohnungsweise | 7 | Elektro-Durchlauferhitzer | 0 | dezentral |  |  | 3 | bis 90er
7 | Elektroheizgeräte / Nachtspeicherheizung | 7 | Scheitholz- / Pelletskessel |  | sonst: |  | sonst: | 8 | Elektro-Speicher / -Kleinspeicher |  |  |  |  | 4 | EnEV
|  |  | wenn A = 2: | 0 | – | 0 | – |  | wenn A = 2, 3:
|  | 1 | Heizstab |  |  |  |  | 1 | kombiniert mit Zentralheizung
|  | 2 | Außenluft, monovalent |  |  |  |  | 3 | zentraler Elektro-Speicher
|  | 3 | Außenluft, zusätzl. Elektroheizstab |  |  |  |  | 4 | Keller-/Abluft.-Wärmepumpe
|  | 4 | Außenluft, zusätzl. Kessel |  |  |  |  | 7 | Elektro-Durchlauferhitzer
|  | 5 | Erdreich / Grund-wasser, monovalent |  |  |  |  | 8 | Elektro-Speicher / -Kleinspeicher
|  | 6 | Erdreich / Grundw., zusätzl. E-Heizstab | [5 empty] | wenn A = 4:
|  | 7 | Erdreich / Grundw., zusätzl. Kessel |  |  |  |  | 5 | Gas-Etagenheizung
|  |  | wenn A = 3: |  |  |  |  | 6 | Gas-Durchlauferhitzer
|  | 1 | Kessel / Heizwerk |  |  |  |  | 7 | Elektro-Durchlauferhitzer
|  | 2 | Heizkraftwerk / BHKW / Standard |  |  |  |  | 8 | Elektro-Speicher / -Kleinspeicher
|  | 3 | Heizkraftwerk / BHKW / KWK-Anteil > 50% | [5 empty] | wenn A = 5, 6:
|  |  | wenn A = 4: |  |  |  |  | 6 | Gas-Durchlauferhitzer
|  | 2 | ohne Brennwertnutzung |  |  |  |  | 7 | Elektro-Durchlauferhitzer
|  | 3 | mit Brennwertnutzung |  |  |  |  | 8 | Elektro-Speicher / -Kleinspeicher
|  |  | wenn A = 5: | [5 empty] | wenn A = 7:
|  | 1 | Heizöl |  |  |  |  | 3 | zentraler Elektro-Speicher
|  | 2 | Kohle |  |  |  |  | 4 | Keller-/Abluft.-Wärmepumpe
|  | 3 | Holz |  |  |  |  | 7 | Elektro-Durchlauferhitzer
|  |  | sonst |  |  |  |  | 8 | Elektro-Speicher / -Kleinspeicher
|  | 0 | –
[8 empty] | 1 | kombiniert mit Zentralheizung
[8 empty] | 2 | Gas-Speicherwasser- erwärmer
[8 empty] | 3 | zentraler Elektro-Speicher
[8 empty] | 4 | Keller-/Abluft.-Wärmepumpe
[8 empty] | 5 | Gas-Etagenheizung
[8 empty] | 6 | Gas-Durchlauferhitzer
[8 empty] | 7 | Elektro-Durchlauferhitzer
[8 empty] | 8 | Elektro-Speicher / -Kleinspeicher

## Systemauswahl (hidden)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[107 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[108 empty] | Systemdefinition!B9:C15 | A = | A = | A = | A = | E = | Systemdefinition!N9:O10 | E =
[107 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
[107 empty] | 1 |  | Systemdefinition!D9:E15 | Systemdefinition!F9:G11 | Systemdefinition!h9:i12 | Systemdefinition!J9:K15 | Systemdefinition!L9:M12 |  | Systemdefinition!P9:Q12
[107 empty] | 2 |  | Systemdefinition!D17:E23 | Systemdefinition!F13:G14 | Systemdefinition!h9:i12 | Systemdefinition!J17:K21 | Systemdefinition!L9:M12 |  | Systemdefinition!P9:Q12
[107 empty] | 3 |  | Systemdefinition!D25:E27 | Systemdefinition!F16:G16 | Systemdefinition!h9:i12 | Systemdefinition!J17:K21 | Systemdefinition!L9:M12 |  | Systemdefinition!P9:Q12
[107 empty] | 4 |  | Systemdefinition!D29:E30 | Systemdefinition!F13:G14 | Systemdefinition!h14:i14 | Systemdefinition!J23:K26 | Systemdefinition!L9:M12 |  | Systemdefinition!P9:Q12
[107 empty] | 5 |  | Systemdefinition!D32:E34 | Systemdefinition!F16:G16 | Systemdefinition!h16:i16 | Systemdefinition!J28:K30 | Systemdefinition!L14:M14 |  | Systemdefinition!P14:Q15
[107 empty] | 6 |  | Systemdefinition!D36:E36 | Systemdefinition!F16:G16 | Systemdefinition!h16:i16 | Systemdefinition!J28:K30 | Systemdefinition!L14:M14 |  | Systemdefinition!P14:Q15
[107 empty] | 7 |  | Systemdefinition!D36:E36 | Systemdefinition!F16:G16 | Systemdefinition!h16:i16 | Systemdefinition!J32:K35 | Systemdefinition!L14:M14 |  | Systemdefinition!P14:Q15
[107 empty] | 8 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Systemdefinition!L14:M14 |  | Systemdefinition!P14:Q15
[107 empty] | 9 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Index | [9 empty] | Anlagencode | [8 empty] | Anlagenbeschreibung |  | Komponenten | [14 empty] | alle A | [14 empty] | alle A | [6 empty] | A = 1, 2, 3 | [30 empty] | A = 4 | [7 empty] | A = 5, 6, 7
[10 empty] | Raumheizung |  |  |  | Warmwasser- bereitung |  |  |  |  | Raumheizung | Warmwasserbereitung | Raumheizung | [7 empty] | Warmwasserbereitung | [6 empty] | RH: alle A | [7 empty] | TWW: alle E | [6 empty] | TWW: E=5,6,7,8 | [6 empty] | RH: A = 1 | [7 empty] | RH: A = 2 | [7 empty] | RH: A = 3 | [7 empty] | TWW: E=1,2,3,4 | [6 empty] | RH: A = 4 | [7 empty] | RH: A = 5, 6, 7 | [9 empty] | 2: Raumheizung; 6: Warmwasserbereitung
|  |  |  | n_VG | n_WE | q_H | q_W | t_HP |  | A | B | C | D | E | F | G | H | e_P |  |  | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | Ueb | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | Ueb | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | Ueb | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | Ueb | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | Ueb | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | Ueb | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert | Ueb | Q_P | e_P |  | A | B | C | D | E | F | G | H
|  |  | Handeingabe | 5 | 10 | 150 | 15.6 | 275 |  | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1.4073 | #REF! | #REF! | HO | BWK86 | 0% | - | - | - | z70 | Th | HO | BWK86 | 40% | So | TSA | ZS94a | z90mZ | HO | BWK86 | 0 | - | - | - | z70 | Th | HO | BWK86 | 0.4 | So | TSA | ZS94a | z90mZ | EG | EKS94 | 0% | - | - | - | d90 | HO | BWK86 | 0% | - | - | - | z70 | Th | S | WPE94mHS | 0% | - | - | PSWP94 | z70 | Th | FW67 | FWU | 0% | - | - | - | z70 | Th | HO | BWK86 | 40% | So | TSA | ZS94a | z90mZ | EG | GBT94 | 0% | - | - | - | wo | Th | S | EDHG | 0% | - | - | - | - | Th | 233.0554 | 1.4073 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Nr. Konfiguration (s.u.) | 1 |  | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!G11 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!H11 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!FI11 | 15.6 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!CN11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | #VALUE! | #REF! | #REF! | EG | KTK86 | 0% | - | - | - | z70 | Th | EG | KTK86 | 0% | - | - | ZS94a | z70mZ | EG | KTK86 | 0 | - | - | - | z70 | Th | EG | KTK86 | 0 | - | - | ZS94a | z70mZ | EG | EKS94 | 0% | - | - | - | dEnEV | EG | KTK86 | 0% | - | - | - | z70 | Th | S | ESz | 0% | - | - | PSWP94 | z70 | Th | FW00 | FWU | 0% | - | - | - | z70 | Th | EG | KTK86 | 0% | - | - | ZS94a | z70mZ | EG | GT94 | 0% | - | - | - | wo | Th | S | EDHG | 0% | - | - | - | - | Th | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Auswahl Fragebogen | 4.875 | 10 | 138.0257 | 12.5 | 275 |  | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.3061 | #REF! | #REF! | EG | BWK95 | 0% | - | - | - | zEnEV | Th | EG | BWK95 | 0% | - | - | ZS95a | zEnEVmZ | EG | BWK95 | 0 | - | - | - | zEnEV | Th | EG | BWK95 | 0 | - | - | ZS95a | zEnEVmZ | EG | EKS95 | 0% | - | - | - | dEnEV | EG | BWK95 | 0% | - | - | - | zEnEV | Th | S | WPL95mHS | 0% | - | - | PSWP95 | zEnEV | Th | FW67 | FWU | 0% | - | - | - | zEnEV | Th | EG | BWK95 | 0% | - | - | ZS95a | zEnEVmZ | EG | GBT95 | 0% | - | - | - | wo | Th | S | EDHG | 0% | - | - | - | - | Th | 196.6083 | 1.3061 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!$C$10 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!D10 |  |  | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!G10 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!H10 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!FI10 | 15.6 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!CN10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | EG | KTK86 | 0% | - | - | - | z70 | Th | EG | KTK86 | 0% | - | - | ZS94a | z70mZ | EG | KTK86 | 0 | - | - | - | z70 | Th | EG | KTK86 | 0 | - | - | ZS94a | z70mZ | EG | EKS94 | 0% | - | - | - | dEnEV | EG | KTK86 | 0% | - | - | - | z70 | Th | S | ESz | 0% | - | - | PSWP94 | z70 | Th | FW00 | FWU | 0% | - | - | - | z70 | Th | EG | KTK86 | 0% | - | - | ZS94a | z70mZ | EG | GT94 | 0% | - | - | - | wo | Th | S | EDHG | 0% | - | - | - | - | Th | 0 | #DIV/0! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!D11 |  |  | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!G11 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!H11 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!FI11 | 15.6 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!CN11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | EG | KTK86 | 0% | - | - | - | z70 | Th | EG | KTK86 | 0% | - | - | ZS94a | z70mZ | EG | KTK86 | 0 | - | - | - | z70 | Th | EG | KTK86 | 0 | - | - | ZS94a | z70mZ | EG | EKS94 | 0% | - | - | - | dEnEV | EG | KTK86 | 0% | - | - | - | z70 | Th | S | ESz | 0% | - | - | PSWP94 | z70 | Th | FW00 | FWU | 0% | - | - | - | z70 | Th | EG | KTK86 | 0% | - | - | ZS94a | z70mZ | EG | GT94 | 0% | - | - | - | wo | Th | S | EDHG | 0% | - | - | - | - | Th | 0 | #DIV/0! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Systemdefinition WW (hidden)
Def_WW_System
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
[12 empty] | #N/A | [11 empty] | Typ_EBF
|  | Raumheizsystem | 19: außer Betrieb; 23: 1
|  | Nr | Beschreibung | Typ (freier Eintrag) | Erz1_Name | Erz1_BAK | Erz2_Name | Erz2_BAK | Vert_Name | Vert_BAK | System-Kennung | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Speich | Vert |  | q_W | n_G | n_WE |  |  | Fall n_G {1/2/3} | Fall n_WE {1/2/3} | Fall n_WE {1/2} |  | q_Wd | q_Ws | e_Wg1 | e_Wg2 | f_W_Erz2 | q_W_ET1 | q_W_ET2 | e_E |  | q_Wd_HE | q_Ws_HE | q_Wg1_HE | q_Wg2_HE | q_W_HE | f_P_ET1 | f_P_ET2 | f_P_HE | q_W_P | e_W_P | f_CO2_ET1 | f_CO2_ET2 | f_CO2_HE | u_W_CO2 | e_W_CO2 |  | q_hW_d | q_hW_s | q_hW | ET1 | ET2
aktuell | 1 |  | #N/A | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 680 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Pauschalwert | bar: 2 to 21
Pauschalwert angepasst | bar: 2 to 21
|  |  | - Brennwert-Kessel <bis 1986> - Thermische Solaranlage - zentrale Verteilung mit Zirkulation <80er und 90er> |  | Brennwert-Kessel | <bis 1986> - | Thermische Solaranlage - | <-> - | zentrale Verteilung mit Zirkulation | <80er und 90er> | HO.BWK86.040.So.TSA.z90mZ. | HO | BWK86 | 0.4 | So | TSA | ZS94a | z90mZ |  | 15.6 | 5 | 10 |  |  | 2 | 3 | 2 |  | 10.2811 | 1.614 | 1.1301 | 1 | 32% | 21.1284 | 8.7984 | 1.9184 |  | 0.53077 | 0.047014 | 0.040726 | 0 | 0.60548 | 1.1 | 0 | 3 | 25.0577 | 1.6063 | 310 | 0 | 680 | 6.9615 | 446.2519 |  | 4.4719 | 0 | 4.4719 | Heizöl | Sonne
|  |  | - Konstanttemperatur-Kessel <bis 1986> - zentrale Verteilung mit Zirkulation <50er bis 70er> |  | Konstanttemperatur-Kessel | <bis 1986> - |  | <> - | zentrale Verteilung mit Zirkulation | <50er bis 70er> | EG.KTK86.000.-.-.z70mZ. | EG | KTK86 | 0 | - | - | ZS94a | z70mZ |  | 15.6 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!G11 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!H11 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 27.2372 | 1.614 | 1.3055 | 0 | 0% | 58.0319 | 0 | 3.72 |  | 0.53077 | 0.047014 | 0.040726 | 0 | 0.61852 | 1.1 | 0 | 3 | 65.6906 | 4.2109 | 250 | 0 | 680 | 14.9286 | 956.9595 |  | 15.4939 | 0 | 15.4939 | Erdgas H | nicht belegt
|  |  | - Brennwert-Kessel <ab 1995> - zentr. Vert. mit Zirk. inkl. Qualitätssicherung <EnEV> |  | Brennwert-Kessel | <ab 1995> - |  | <> - | zentr. Vert. mit Zirk. inkl. Qualitätssicherung | <EnEV> | EG.BWK95.000.-.-.zEnEVmZ. | EG | BWK95 | 0 | - | - | ZS95a | zEnEVmZ |  | 12.5 | 4.875 | 10 |  |  | 2 | 3 | 2 |  | 7.3481 | 0.91481 | 1.0752 | 0 | 0% | 22.3247 | 0 | 1.786 |  | 0.53077 | 0.047014 | 0.040726 | 0 | 0.61852 | 1.1 | 0 | 3 | 26.4127 | 2.113 | 250 | 0 | 680 | 6.0018 | 480.1416 |  | 2.5936 | 0 | 2.5936 | Erdgas H | nicht belegt

## Systemdefinition RH (hidden)
Def_RH_System
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | #N/A | [14 empty] | Typ_EBF | Typ_HP_Korrektur
|  | Raumheizsystem | 21: außer Betrieb; 26: 1; 27: 2
|  | Nr | Beschreibung | Typ (freier Eintrag) | Erz1_Name | Erz1_BAK | Erz2_Name | Erz2_BAK | Vert_Name | Vert_BAK | System-Kennung | ET_Erz1 | Erz1 | f_Erz2 | ET_Erz2 | Erz2 | Ueb | Speich | Vert |  | WW_Syst | q_H | t_HP |  | n_G | n_WE |  | Faktor HP-Korrektur | Fall n_G {1/2/3} | Fall n_WE {1/2/3} | Fall n_WE {1/2} |  | q_hW | q_Hce | q_Hd | q_Hs | e_Hg1 | e_Hg2 | f_Erz2_H | q_ET1_H | q_ET2_H | e_E |  | q_Hce_HE | q_Hd_HE | q_Hs_HE | q_Hg1_HE | q_Hg2_HE | q_H_HE | f_P_ET1 | f_P_ET2 | f_P_HE | q_P_H | e_P_H | f_CO2_ET1 | f_CO2_ET2 | f_CO2_HE | u_CO2_H | e_CO2_H | ET1 | ET2
aktuell | 1 |  | #N/A | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 680 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Pauschalwert |  |  | 11: #REF!; 12: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!; 20: #REF!
Pauschalwert angepasst |  |  | 12: #REF!; 15: #REF!
|  |  | - Brennwert-Kessel <bis 1986> - zentrale Verteilung <50er bis 70er> |  | Brennwert-Kessel | <bis 1986> - |  |  | zentrale Verteilung | <50er bis 70er> | HO.BWK86.000.-.-.z70. | HO | BWK86 | 0 | - | - | Th | - | z70 |  | HO.BWK86.040.So.TSA.z90mZ. | 150 | 275 |  | 5 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 4.4719 | 3.3 | 23.8702 | 0 | 1.0697 | 0 | 0% | 184.7313 | 0 | 1.2315 |  | 0 | 1.2421 | 0 | 0.35563 | 0 | 1.5977 | 1.1 | 0 | 3 | 207.9977 | 1.3867 | 310 | 0 | 680 | 58.3532 | 389.0212 | Heizöl | nicht belegt
|  |  | - Konstanttemperatur-Kessel <bis 1986> - zentrale Verteilung <50er bis 70er> |  | Konstanttemperatur-Kessel | <bis 1986> - |  |  | zentrale Verteilung | <50er bis 70er> | EG.KTK86.000.-.-.z70. | EG | KTK86 | 0 | - | - | Th | - | z70 |  | EG.KTK86.000.-.-.z70mZ. | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!FI11 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!CN11 |  | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!G11 | ausgeschaltet 'ausgeschaltet ='O:\Energiepass\Kurzverfahren Energieprofil - BBR-Projekt\Heizsysteme\[Test Heizsystem-Pauschalwerte.xls]HWB zeilenweise'!H11 |  | 1 | 3 | 3 | 2 |  | 15.4939 | 3.3 | 19.3278 | 0 | 1.2097 | 0 | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 1.2421 | 0 | 0.35563 | 0 | 1.5977 | 1.1 | 0 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | 250 | 0 | 680 | #VALUE! | #VALUE! | Erdgas H | nicht belegt
|  |  | - Brennwert-Kessel <ab 1995> - zentrale Verteilung inkl. Qualitätssicherung <EnEV> |  | Brennwert-Kessel | <ab 1995> - |  |  | zentrale Verteilung inkl. Qualitätssicherung | <EnEV> | EG.BWK95.000.-.-.zEnEV. | EG | BWK95 | 0 | - | - | Th | - | zEnEV |  | EG.BWK95.000.-.-.zEnEVmZ. | 138.0257 | 275 |  | 4.875 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 2.5936 | 3.3 | 7.0049 | 0 | 1.0318 | 0 | 0% | 150.3658 | 0 | 1.0894 |  | 0 | 1.2421 | 0 | 0.35563 | 0 | 1.5977 | 1.1 | 0 | 3 | 170.1956 | 1.2331 | 250 | 0 | 680 | 38.6779 | 280.2225 | Erdgas H | nicht belegt

## AT Daten (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | Kennwerte bezogen auf die beheizte Wohnfläche AWohn | [8 empty] | Kennwerte bezogen auf die "Gebäudenutzfläche" AN
| Wd | Warmwasser Verteilung |  | Wärmeverluste qW,d [kWh/(m²a)] |  |  | Heizwärme- gutschrift qh,W,d [kWh/(m²a)] |  |  | Hilfsenergie- bedarf qW,d,HE [kWh/(m²a)] |  |  | Wärmeverluste qW,d [kWh/(m²a)] |  |  | Heizwärme- gutschrift qh,W,d [kWh/(m²a)] |  |  | Hilfsenergie- bedarf qW,d,HE [kWh/(m²a)]
|  |  |  | Anzahl Vollgeschosse |  |  | Anzahl Vollgeschosse |  |  | Wohnungsanzahl |  |  | Anzahl Vollgeschosse |  |  | Anzahl Vollgeschosse |  |  | Wohnungsanzahl
Index | Kürzel | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 bis 5 | 6 und mehr | 1 bis 2 | 3 bis 5 | 6 und mehr | 1 bis 2 | 3 und mehr |  | 1 bis 2 | 3 bis 5 | 6 und mehr | 1 bis 2 | 3 bis 5 | 6 und mehr | 1 bis 2 | 3 und mehr
1 | 1: -; 2: nicht belegt
2 | MAEmZ | zentrale Verteilung mit Zirkulation | Wärmeschutz Rohrl. "mäßig" | 29.6158 | 38.4875 | 34.0465 | 15.3313 | 19.3674 | 19.3674 | 1.1312 | 0.66347 |  | 23.6926 | 30.79 | 27.2372 | 12.265 | 15.4939 | 15.4939 | 0.90497 | 0.53077
3 | HAVmZ | zentrale Verteilung mit Zirkulation | Wärmeschutz Rohrl. nach HeizAnlV/EnEV | 7.1001 | 9.1851 | 6.9646 | 2.7295 | 3.242 | 3.242 | 1.1312 | 0.66347 |  | 5.6801 | 7.3481 | 5.5716 | 2.1836 | 2.5936 | 2.5936 | 0.90497 | 0.53077
4 | MAEoZ | zentrale Verteilung ohne Zirkulation | Wärmeschutz Rohrl. "mäßig" | 14.0056 | 14.0056 | - | 6.5742 | 6.5742 | - | 0 | 0 |  | 11.2045 | 11.2045 | - | 5.2594 | 5.2594 | - | 0 | 0
5 | HAVoZ | zentrale Verteilung ohne Zirkulation | Wärmeschutz Rohrl. nach HeizAnlV/EnEV | 4.803 | 4.803 | - | 1.8783 | 1.8783 | - | 0 | 0 |  | 3.8424 | 3.8424 | - | 1.5027 | 1.5027 | - | 0 | 0
6 | z70mZ | zentrale Verteilung mit Zirkulation | 50er bis 70er | 29.6158 | 38.4875 | 34.0465 | 15.3313 | 19.3674 | 19.3674 | 1.1312 | 0.66347 |  | 23.6926 | 30.79 | 27.2372 | 12.265 | 15.4939 | 15.4939 | 0.90497 | 0.53077
7 | z70mZMod | zentrale Verteilung mit Zirkulation | 50er bis 70er, nachträgl. gedämmt | 26.7778 | 34.3648 | 32.1443 | 15.3313 | 19.3674 | 19.3674 | 1.1312 | 0.66347 |  | 21.4222 | 27.4919 | 25.7154 | 12.265 | 15.4939 | 15.4939 | 0.90497 | 0.53077
8 | z90mZ | zentrale Verteilung mit Zirkulation | 80er und 90er | 10.7664 | 12.8514 | 10.6308 | 5.0774 | 5.5899 | 5.5899 | 1.1312 | 0.66347 |  | 8.6131 | 10.2811 | 8.5047 | 4.0619 | 4.4719 | 4.4719 | 0.90497 | 0.53077
9 | zEnEVmZ | zentr. Vert. mit Zirk. inkl. Qualitätssicherung | EnEV | 7.1001 | 9.1851 | 6.9646 | 2.7295 | 3.242 | 3.242 | 1.1312 | 0.66347 |  | 5.6801 | 7.3481 | 5.5716 | 2.1836 | 2.5936 | 2.5936 | 0.90497 | 0.53077
10 | z70oZ | zentrale Verteilung ohne Zirkulation | 50er bis 70er | 14.0056 | 14.0056 | 14.0056 | 6.5742 | 6.5742 | 6.5742 | 0 | 0 |  | 11.2045 | 11.2045 | 11.2045 | 5.2594 | 5.2594 | 5.2594 | 0 | 0
11 | z70oZMod | zentrale Verteilung ohne Zirkulation | 50er bis 70er, nachträgl. gedämmt | 12.1356 | 12.1356 | 12.1356 | 6.5742 | 6.5742 | 6.5742 | 0 | 0 |  | 9.7085 | 9.7085 | 9.7085 | 5.2594 | 5.2594 | 5.2594 | 0 | 0
12 | z90oZ | zentrale Verteilung ohne Zirkulation | 80er und 90er | 8.4693 | 8.4693 | 8.4693 | 4.2263 | 4.2263 | 4.2263 | 0 | 0 |  | 6.7754 | 6.7754 | 6.7754 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 0 | 0
13 | zEnEVoZ | zentr. Vert. ohne Zirk. inkl. Qualitätssicherung | EnEV | 4.803 | 4.803 | 4.803 | 1.8783 | 1.8783 | 1.8783 | 0 | 0 |  | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 1.5027 | 1.5027 | 1.5027 | 0 | 0
14 | d90 | dezentrales System | bis 90er | 5.1328 | 5.1328 | 5.1328 | 3.2871 | 3.2871 | 3.2871 | 0 | 0 |  | 4.1063 | 4.1063 | 4.1063 | 2.6297 | 2.6297 | 2.6297 | 0 | 0
15 | dEnEV | dezentrales System | EnEV | 1.4665 | 1.4665 | 1.4665 | 0.93917 | 0.93917 | 0.93917 | 0 | 0 |  | 1.1732 | 1.1732 | 1.1732 | 0.75134 | 0.75134 | 0.75134 | 0 | 0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| Ws | Warmwasser Speicherung |  | Wärmeverluste qW,s [kWh/(m²a)] |  |  | Heizwärme- gutschrift qh,W,s [kWh/(m²a)] |  |  | Hilfsenergie- bedarf qW,s,HE [kWh/(m²a)] |  |  | Wärmeverluste qW,s [kWh/(m²a)] |  |  | Heizwärme- gutschrift qh,W,s [kWh/(m²a)] |  |  | Hilfsenergie- bedarf qW,s,HE [kWh/(m²a)]
|  |  |  | Wohnungsanzahl |  |  | Wohnungsanzahl |  |  | Wohnungsanzahl |  |  | Wohnungsanzahl |  |  | Wohnungsanzahl |  |  | Wohnungsanzahl
| Kürzel | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 bis 7 | 8 und mehr | 1 bis 2 | 3 bis 7 | 8 und mehr | 1 bis 2 | 3 und mehr |  | 1 bis 2 | 3 bis 7 | 8 und mehr | 1 bis 2 | 3 bis 7 | 8 und mehr | 1 bis 2 | 3 und mehr
1 | 1: -; 2: nicht belegt
2 | ZS94a | zentraler WW-Speicher außerh. th. H. | bis 1994 | 11.4948 | 4.2015 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0.10727 | 0.058768 |  | 9.1958 | 3.3612 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0.085816 | 0.047014
3 | ZS95a | zentraler WW-Speicher außerh. th. H. | ab 1995 | 6.1994 | 2.461 | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.10727 | 0.058768 |  | 4.9595 | 1.9688 | 0.91481 | 0 | 0 | 0 | 0.085816 | 0.047014
4 | ZS94i | zentraler WW-Speicher innerh. th. H. | bis 1994 | 11.4948 | 4.2015 | 2.0175 | 7.3614 | 2.6907 | 1.292 | 0.10727 | 0.058768 |  | 9.1958 | 3.3612 | 1.614 | 5.8891 | 2.1526 | 1.0336 | 0.085816 | 0.047014
5 | ZS95i | zentraler WW-Speicher innerh. th. H. | ab 1995 | 6.1994 | 2.461 | 1.1435 | 3.9702 | 1.5761 | 0.73232 | 0.10727 | 0.058768 |  | 4.9595 | 1.9688 | 0.91481 | 3.1761 | 1.2609 | 0.58585 | 0.085816 | 0.047014
6 | GS | Gas-beheizter Trinkwasserspeicher | - | 24.6814 | 24.6814 | 24.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.7452 | 19.7452 | 19.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | EKS94 | Elektro-Kleinspeicher | bis 1994 | 4.0386 | 4.0386 | 4.0386 | 2.5864 | 2.5864 | 2.5864 | 0 | 0 |  | 3.2309 | 3.2309 | 3.2309 | 2.0691 | 2.0691 | 2.0691 | 0 | 0
8 | EKS95 | Elektro-Kleinspeicher | ab 1995 | 3.2309 | 3.2309 | 3.2309 | 2.0691 | 2.0691 | 2.0691 | 0 | 0 |  | 2.5847 | 2.5847 | 2.5847 | 1.6553 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| WG | Warmwasser Erzeugung |  | Erzeuger- Aufwandszahl eW,g [ - ] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qW,g,HE [kWh/(m²a)] |  |  | Erzeuger- Aufwandszahl eW,g [ - ] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qW,g,HE [kWh/(m²a)]
|  |  |  | Wohnungsanzahl | [5 empty] | Wohnungsanzahl |  |  | Wohnungsanzahl | [5 empty] | Wohnungsanzahl
| 1: Kürzel; 2: Name; 3: Baualtersklasse; 4: 1 bis 2; 5: 3 und mehr; 10: 1 bis 2; 11: 3 und mehr; 13: 1 bis 2; 14: 3 und mehr; 19: 1 bis 2; 20: 3 und mehr | interne Anmerkungen
1 | 1: -; 2: nicht belegt
2 | 1: KTK86; 2: Konstanttemperatur-Kessel; 3: bis 1986; 4: 1.6062; 5: 1.3055; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.6062; 14: 1.3055; 19: 0.21717; 20: 0.040726
3 | 1: KTK94; 2: Konstanttemperatur-Kessel; 3: 1987 bis 1994; 4: 1.5692; 5: 1.2763; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.5692; 14: 1.2763; 19: 0.21717; 20: 0.040726
4 | 1: KTK95; 2: Konstanttemperatur-Kessel; 3: ab 1995; 4: 1.4893; 5: 1.207; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.4893; 14: 1.207; 19: 0.21717; 20: 0.040726
5 | 1: NTK86; 2: Niedertemperatur-Kessel; 3: bis 1986; 4: 1.2606; 5: 1.1769; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.2606; 14: 1.1769; 19: 0.21717; 20: 0.040726
6 | 1: NTK94; 2: Niedertemperatur-Kessel; 3: 1987 bis 1994; 4: 1.2319; 5: 1.1508; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.2319; 14: 1.1508; 19: 0.21717; 20: 0.040726
7 | 1: NTK95; 2: Niedertemperatur-Kessel; 3: ab 1995; 4: 1.1558; 5: 1.1002; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.1558; 14: 1.1002; 19: 0.21717; 20: 0.040726
8 | 1: BWK86; 2: Brennwert-Kessel; 3: bis 1986; 4: 1.2005; 5: 1.1301; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.2005; 14: 1.1301; 19: 0.21717; 20: 0.040726
9 | 1: BWK94; 2: Brennwert-Kessel; 3: 1987 bis 1994; 4: 1.1745; 5: 1.1059; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.1745; 14: 1.1059; 19: 0.21717; 20: 0.040726
10 | 1: BWK95; 2: Brennwert-Kessel; 3: ab 1995; 4: 1.121; 5: 1.0752; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.121; 14: 1.0752; 19: 0.21717; 20: 0.040726
11 | 1: GT94; 2: Gas-Therme (Umlaufwasserheizer); 3: bis 1994; 4: 1.2347; 5: 1.2347; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.2347; 14: 1.2347; 19: 0.21717; 20: 0.040726
12 | 1: GT95; 2: Gas-Therme (Umlaufwasserheizer); 3: ab 1995; 4: 1.1997; 5: 1.1997; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.1997; 14: 1.1997; 19: 0.21717; 20: 0.040726
13 | 1: BT94; 2: Gas-Brennwert-Therme; 3: bis 1994; 4: 1.1986; 5: 1.1986; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.1986; 14: 1.1986; 19: 0.21717; 20: 0.040726
14 | 1: BT95; 2: Gas-Brennwert-Therme; 3: ab 1995; 4: 1.1636; 5: 1.1636; 10: 0.27146; 11: 0.050908; 13: 1.1636; 14: 1.1636; 19: 0.21717; 20: 0.040726
15 | 1: WPE94; 2: Elektro-Wärmepumpe Erdreich oder Grundw.; 3: bis 1994; 4: 0.32258; 5: 0.32258; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.32258; 14: 0.32258; 19: 0.29435; 20: 0.21334
16 | 1: WPE94mHS; 2: Elektro-WP Erdreich oder Grundw. mit Heizstab; 3: bis 1994; 4: 0.35645; 5: 0.35645; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.35645; 14: 0.35645; 19: 0.29435; 20: 0.21334
17 | 1: WPE95; 2: Elektro-Wärmepumpe Erdreich oder Grundw.; 3: ab 1995; 4: 0.28693; 5: 0.28693; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.28693; 14: 0.28693; 19: 0.29435; 20: 0.21334
18 | 1: WPE95mHS; 2: Elektro-WP Erdreich oder Grundw. mit Heizstab; 3: ab 1995; 4: 0.32258; 5: 0.32258; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.32258; 14: 0.32258; 19: 0.29435; 20: 0.21334
19 | 1: WPL94; 2: Elektro-Wärmepumpe Außenluft; 3: bis 1994; 4: 0.41667; 5: 0.41667; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.41667; 14: 0.41667; 19: 0.29435; 20: 0.21334
20 | 1: WPL94mHS; 2: Elektro-Wärmepumpe Außenluft mit Heizstab; 3: bis 1994; 4: 0.44583; 5: 0.44583; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.44583; 14: 0.44583; 19: 0.29435; 20: 0.21334
21 | 1: WPL95; 2: Elektro-Wärmepumpe Außenluft; 3: ab 1995; 4: 0.35223; 5: 0.35223; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.35223; 14: 0.35223; 19: 0.29435; 20: 0.21334
22 | 1: WPL95mHS; 2: Elektro-Wärmepumpe Außenluft mit Heizstab; 3: ab 1995; 4: 0.38462; 5: 0.38462; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.38462; 14: 0.38462; 19: 0.29435; 20: 0.21334
23 | 1: WPK94; 2: Elektro-Wärmepumpe Kellerluft; 3: bis 1994; 4: 0.35714; 5: 0.35714; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.35714; 14: 0.35714; 19: 0.29435; 20: 0.21334
24 | 1: WPK94mHS; 2: Elektro-Wärmepumpe Kellerluft mit Heizstab; 3: bis 1994; 4: 0.38929; 5: 0.38929; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.38929; 14: 0.38929; 19: 0.29435; 20: 0.21334
25 | 1: WPK95; 2: Elektro-Wärmepumpe Kellerluft; 3: ab 1995; 4: 0.35223; 5: 0.35223; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.35223; 14: 0.35223; 19: 0.29435; 20: 0.21334
26 | 1: WPK95mHS; 2: Elektro-Wärmepumpe Kellerluft mit Heizstab; 3: ab 1995; 4: 0.38462; 5: 0.38462; 10: 0.36794; 11: 0.26668; 13: 0.38462; 14: 0.38462; 19: 0.29435; 20: 0.21334
27 | 1: FWU; 2: Fernwärme-Übergabestation; 3: -; 4: 1.14; 5: 1.14; 10: 0; 11: 0; 13: 1.14; 14: 1.14; 19: 0; 20: 0
28 | 1: ESz; 2: zentraler Elektro-Speicher; 3: -; 4: 1; 5: 1; 10: 0; 11: 0; 13: 1; 14: 1; 19: 0; 20: 0
29 | 1: EKS; 2: dezentrale Elektro-Kleinspeicher; 3: -; 4: 1; 5: 1; 10: 0; 11: 0; 13: 1; 14: 1; 19: 0; 20: 0
30 | 1: EDH; 2: dezentrale Elektro-Durchlauferhitzer; 3: -; 4: 1; 5: 1; 10: 0; 11: 0; 13: 1; 14: 1; 19: 0; 20: 0
31 | 1: GDH94; 2: dezentrale Gas-Durchlauferhitzer; 3: bis 1994; 4: 1.2347; 5: 1.2347; 10: 0; 11: 0; 13: 1.2347; 14: 1.2347; 19: 0; 20: 0
32 | 1: GDH95; 2: dezentrale Gas-Durchlauferhitzer; 3: ab 1995; 4: 1.1997; 5: 1.1997; 10: 0; 11: 0; 13: 1.1997; 14: 1.1997; 19: 0; 20: 0
33 | 1: GS; 2: Gas-Speicherwassererwärmer; 4: 1.22; 5: 1.22; 10: 0; 11: 0; 13: 1.22; 14: 1.22; 19: 0; 20: 0
34 | 1: TSA; 2: Thermische Solaranlage; 3: -; 4: 0; 5: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 1; 14: 1; 19: 0; 20: 0
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| Hce | Heizwärme Übergabe |  | Wärmeverluste qH,ce [kWh/(m²a)] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,ce,HE [kWh/(m²a)] |  |  | Wärmeverluste qH,ce [kWh/(m²a)] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,ce,HE [kWh/(m²a)]
| Kürzel | Name | Baualtersklasse
1 | 1: -; 2: nicht belegt
2 | 1: Th; 2: Zentralheizung, thermostatisch geregelt; 5: 4.125; 10: 0; 14: 3.3; 19: 0
3 | 1: dMan; 2: raumweise Beheizung, manuell geregelt; 5: 0; 10: 0; 14: 0; 19: 0
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| Hd | Heizwärme Verteilung |  | Wärmeverluste qH,d [kWh/(m²a)] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,d,HE [kWh/(m²a)] |  |  | Wärmeverluste qH,d [kWh/(m²a)] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,d,HE [kWh/(m²a)]
|  |  |  | Anzahl Vollgeschosse | [5 empty] | Wohnungsanzahl |  |  | Anzahl Vollgeschosse | [5 empty] | Wohnungsanzahl
Index | Kürzel | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 bis 5 | 6 und mehr |  |  |  | 1 bis 2 | 3 und mehr |  | 1 bis 2 | 3 bis 5 | 6 und mehr |  |  |  | 1 bis 2 | 3 und mehr
1 | 1: -; 2: nicht belegt
2 | mae | zentrale Verteilung | Wärmeschutz Rohrl. "mäßig" | 34.8174 | 29.8377 | 24.1597 |  |  |  | 4.2851 | 1.5527 |  | 27.8539 | 23.8702 | 19.3278 |  |  |  | 3.428 | 1.2421
3 | HAV | zentrale Verteilung | Wärmeschutz Rohrl. nach HeizAnlV/EnEV | 11.733 | 8.7561 | 6.224 |  |  |  | 4.2851 | 1.5527 |  | 9.3864 | 7.0049 | 4.9792 |  |  |  | 3.428 | 1.2421
4 | z70 | zentrale Verteilung | 50er bis 70er | 34.8174 | 29.8377 | 24.1597 |  |  |  | 4.2851 | 1.5527 |  | 27.8539 | 23.8702 | 19.3278 |  |  |  | 3.428 | 1.2421
5 | z70Mod | zentrale Verteilung | 50er bis 70er, nachträgl. gedämmt | 26.853 | 24.3632 | 21.5242 |  |  |  | 4.2851 | 1.5527 |  | 21.4824 | 19.4906 | 17.2193 |  |  |  | 3.428 | 1.2421
6 | z90 | zentrale Verteilung | 80er und 90er | 21.9164 | 19.4266 | 16.5876 |  |  |  | 4.2851 | 1.5527 |  | 17.5331 | 15.5413 | 13.2701 |  |  |  | 3.428 | 1.2421
7 | zEnEV | zentrale Verteilung inkl. Qualitätssicherung | EnEV | 11.733 | 8.7561 | 6.224 |  |  |  | 4.2851 | 1.5527 |  | 9.3864 | 7.0049 | 4.9792 |  |  |  | 3.428 | 1.2421
8 | wo | wohnungsweise Verteilung | - | 6.7676 | 6.7676 | 6.7676 |  |  |  | 4.2851 | 4.2851 |  | 5.4141 | 5.4141 | 5.4141 |  |  |  | 3.428 | 3.428
9 | dez | dezentr. System (ohne Verteilung) | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | 1: -; 2: nicht belegt
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| Hs | Heizwärme Speicherung |  | Wärmeverluste qH,s [kWh/(m²a)] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,s,HE [kWh/(m²a)] |  |  | Wärmeverluste qH,s [kWh/(m²a)] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,s,HE [kWh/(m²a)]
|  |  |  | Wohnungsanzahl | [5 empty] | Wohnungsanzahl |  |  | Wohnungsanzahl | [5 empty] | Wohnungsanzahl
| Kürzel | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 und mehr |  |  |  |  | 1 bis 2 | 3 und mehr |  | 1 bis 2 | 3 und mehr |  |  |  |  | 1 bis 2 | 3 und mehr
1 | 1: -; 2: nicht belegt
2 | 1: PSWP94; 2: Pufferspeicher El.-Wärmep. / -Nachtsp.; 3: bis 1994; 4: 6.487; 5: 6.487; 10: 0; 11: 0; 13: 5.1896; 14: 5.1896; 19: 0; 20: 0
3 | 1: PSWP95; 2: Pufferspeicher El.-Wärmep. / -Nachtsp.; 3: ab 1995; 4: 4.9692; 5: 4.9692; 10: 0; 11: 0; 13: 3.9753; 14: 3.9753; 19: 0; 20: 0
4 | 1: PSHK94; 2: Pufferspeicher für Holzkessel; 3: bis 1994; 4: 12.2039; 5: 12.2039; 10: 0; 11: 0; 13: 9.7631; 14: 9.7631; 19: 0; 20: 0
5 | 1: PSHK95; 2: Pufferspeicher für Holzkessel; 3: ab 1995; 4: 7.9385; 5: 7.9385; 10: 0; 11: 0; 13: 6.3508; 14: 6.3508; 19: 0; 20: 0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| Hg | Heizwärme Erzeugung |  | Erzeuger- Aufwands- zahl eH,g [ - ] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,g,HE [kWh/(m²a)] |  |  | Erzeuger- Aufwands- zahl eH,g [ - ] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,g,HE [kWh/(m²a)]
|  |  |  | Wohnungsanzahl | [5 empty] | Wohnungsanzahl |  |  | Wohnungsanzahl | [5 empty] | Wohnungsanzahl
| Kürzel | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 und mehr |  |  |  |  | 1 bis 2 | 3 und mehr |  | 1 bis 2 | 3 und mehr |  |  |  |  | 1 bis 2 | 3 und mehr
|  |  | Basiswert für fÜ | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2
|  |  | Basiswert für Q·n | 24 | 500 | [7 empty] | 24 | 500
1 | 1: -; 2: nicht belegt; 3: -
2 | 1: KTK86; 2: Konstanttemperatur-Kessel; 3: bis 1986; 4: 1.3322; 5: 1.2097; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.3322; 14: 1.2097; 19: 1.8964; 20: 0.35563
3 | 1: KTK94; 2: Konstanttemperatur-Kessel; 3: 1987 bis 1994; 4: 1.2926; 5: 1.1754; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.2926; 14: 1.1754; 19: 1.8964; 20: 0.35563
4 | 1: KTK95; 2: Konstanttemperatur-Kessel; 3: ab 1995; 4: 1.2554; 5: 1.142; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.2554; 14: 1.142; 19: 1.8964; 20: 0.35563
5 | 1: NTK86; 2: Niedertemperatur-Kessel; 3: bis 1986; 4: 1.2329; 5: 1.1762; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.2329; 14: 1.1762; 19: 1.8964; 20: 0.35563
6 | 1: NTK94; 2: Niedertemperatur-Kessel; 3: 1987 bis 1994; 4: 1.1769; 5: 1.1239; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.1769; 14: 1.1239; 19: 1.8964; 20: 0.35563
7 | 1: NTK95; 2: Niedertemperatur-Kessel; 3: ab 1995; 4: 1.1204; 5: 1.0813; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.1204; 14: 1.0813; 19: 1.8964; 20: 0.35563
8 | 1: BWK86; 2: Brennwert-Kessel; 3: bis 1986; 4: 1.1062; 5: 1.0697; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.1062; 14: 1.0697; 19: 1.8964; 20: 0.35563
9 | 1: BWK94; 2: Brennwert-Kessel; 3: 1987 bis 1994; 4: 1.0772; 5: 1.0421; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.0772; 14: 1.0421; 19: 1.8964; 20: 0.35563
10 | 1: BWK95; 2: Brennwert-Kessel; 3: ab 1995; 4: 1.0579; 5: 1.0318; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.0579; 14: 1.0318; 19: 1.8964; 20: 0.35563
11 | 1: GT94; 2: Gas-Therme (Umlaufwasserheizer); 3: bis 1994; 4: 1.1595; 5: 1.1595; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.1595; 14: 1.1595; 19: 1.8964; 20: 0.35563
12 | 1: GT95; 2: Gas-Therme (Umlaufwasserheizer); 3: ab 1995; 4: 1.0791; 5: 1.0791; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.0791; 14: 1.0791; 19: 1.8964; 20: 0.35563
13 | 1: GBT94; 2: Gas-Brennwert-Therme; 3: bis 1994; 4: 1.0741; 5: 1.0741; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 1.0741; 14: 1.0741; 19: 1.8964; 20: 0.35563
14 | 1: GBT95; 2: Gas-Brennwert-Therme; 3: ab 1995; 4: 0.99366; 5: 0.99366; 10: 2.3705; 11: 0.44454; 13: 0.99366; 14: 0.99366; 19: 1.8964; 20: 0.35563
15 | 1: WPE94; 2: Elektro-Wärmepumpe Erdreich oder Grundw.; 3: bis 1994; 4: 0.32258; 5: 0.32258; 10: 1.3982; 11: 1.0134; 13: 0.32258; 14: 0.32258; 19: 1.1185; 20: 0.81069
16 | 1: WPE94mHS; 2: Elektro-WP Erdreich oder Grundw. mit Heizstab; 3: bis 1994; 4: 0.35645; 5: 0.35645; 10: 1.3982; 11: 1.0134; 13: 0.35645; 14: 0.35645; 19: 1.1185; 20: 0.81069
17 | 1: WPE95; 2: Elektro-Wärmepumpe Erdreich oder Grundw.; 3: ab 1995; 4: 0.28693; 5: 0.28693; 10: 1.3982; 11: 1.0134; 13: 0.28693; 14: 0.28693; 19: 1.1185; 20: 0.81069
18 | 1: WPE95mHS; 2: Elektro-WP Erdreich oder Grundw. mit Heizstab; 3: ab 1995; 4: 0.32258; 5: 0.32258; 10: 1.3982; 11: 1.0134; 13: 0.32258; 14: 0.32258; 19: 1.1185; 20: 0.81069
19 | 1: WPL94; 2: Elektro-Wärmepumpe Außenluft; 3: bis 1994; 4: 0.41667; 5: 0.41667; 10: 1.3982; 11: 1.0134; 13: 0.41667; 14: 0.41667; 19: 1.1185; 20: 0.81069
20 | 1: WPL94mHS; 2: Elektro-Wärmepumpe Außenluft mit Heizstab; 3: bis 1994; 4: 0.44583; 5: 0.44583; 10: 1.3982; 11: 1.0134; 13: 0.44583; 14: 0.44583; 19: 1.1185; 20: 0.81069
21 | 1: WPL95; 2: Elektro-Wärmepumpe Außenluft; 3: ab 1995; 4: 0.35223; 5: 0.35223; 10: 1.3982; 11: 1.0134; 13: 0.35223; 14: 0.35223; 19: 1.1185; 20: 0.81069
22 | 1: WPL95mHS; 2: Elektro-Wärmepumpe Außenluft mit Heizstab; 3: ab 1995; 4: 0.38462; 5: 0.38462; 10: 1.3982; 11: 1.0134; 13: 0.38462; 14: 0.38462; 19: 1.1185; 20: 0.81069
23 | 1: FWU; 2: Fernwärme-Übergabestation; 3: -; 4: 1.02; 5: 1.02; 10: 0; 11: 0; 13: 1.02; 14: 1.02; 19: 0; 20: 0
24 | 1: Oelofen; 2: Ölbefeuerter Einzelöfen mit Verdampfungsbr.; 3: -; 4: 1.4; 5: 1.4; 10: 0; 11: 0; 13: 1.4; 14: 1.4; 19: 0; 20: 0
25 | 1: Ofen; 2: Kohle- oder Holzöfen; 3: -; 4: 1.6; 5: 1.6; 10: 0; 11: 0; 13: 1.6; 14: 1.6; 19: 0; 20: 0
26 | 1: GRH; 2: Gasraumheizer; 3: -; 4: 1.4; 5: 1.4; 10: 0; 11: 0; 13: 1.4; 14: 1.4; 19: 0; 20: 0
27 | 1: ESz; 2: zentraler Elektro-Speicher; 3: -; 4: 1; 5: 1; 10: 0; 11: 0; 13: 1; 14: 1; 19: 0; 20: 0
28 | 1: ENSp; 2: Elektro-Nachtspeicherheizung; 3: -; 4: 1; 5: 1; 10: 0; 11: 0; 13: 1; 14: 1; 19: 0; 20: 0
29 | 1: EDHG; 2: Elektro-Direktheizgeräte; 3: -; 4: 1; 5: 1; 10: 0; 11: 0; 13: 1; 14: 1; 19: 0; 20: 0
30 | 1: TSA; 2: Thermische Solaranlage; 3: -; 4: 0; 5: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 1; 14: 1; 19: 0; 20: 0
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| VK | Vorkette |  | Primär- energie- faktor fP |  | CO2-Emissions- faktor fCO2 (CO2-Äquivalent) |  | Energieinhalt (Hu) bezogen auf handelsübliche Maßeinheit |  |  |  |  | Primär- energie- faktor fP |  | CO2-Emissions- faktor fCO2 (CO2-Äquivalent) |  | Energieinhalt bezogen auf handelsübliche Maßeinheit
|  |  |  | bezogen auf Endenergie | [8 empty] | bezogen auf Endenergie
| Kürzel | Name | Kategorie | [ - ] |  | [g/kWhEnd] |  | Einheit |  |  | kWh je Einheit |  | [ - ] |  | [g/kWhEnd] |  | Einheit |  |  | kWh je Einheit
1 | 1: -; 2: nicht belegt; 4: 0
2 | 1: HO; 2: Heizöl; 4: 1.1; 6: 310; 9: Liter; 11: 10.2; 13: 1.1; 15: 310; 18: Liter; 20: 10.2
3 | 1: EG; 2: Erdgas H; 4: 1.1; 6: 250; 9: Normkubikmeter; 11: 10.4; 13: 1.1; 15: 250; 18: Normkubikmeter; 20: 10.4
4 | 1: EG-L; 2: Erdgas L; 4: 1.1; 6: 270; 9: Normkubikmeter; 11: 8.9; 13: 1.1; 15: 270; 18: Normkubikmeter; 20: 8.9
4 | 1: FG; 2: Flüssiggas; 4: 1.1; 6: 270; 9: kg; 11: 12.8; 13: 1.1; 15: 270; 18: kg; 20: 12.8
5 | 1: SK; 2: Steinkohle; 4: 1.1; 6: 440; 9: Schüttkubikmeter; 11: 6600; 13: 1.1; 15: 440; 18: Schüttkubikmeter; 20: 6600
6 | 1: BK; 2: Braunkohle; 4: 1.2; 6: 450; 9: Schüttkubikmeter; 11: 3900; 13: 1.2; 15: 450; 18: Schüttkubikmeter; 20: 3900
7 | 1: SH; 2: Scheitholz; 4: 0.2; 6: 40; 9: Raummeter; 11: 1700; 13: 0.2; 15: 40; 18: Raummeter; 20: 1700
8 | 1: HHS; 2: Holzhackschnitzel; 4: 0.2; 6: 40; 9: Schüttkubikmeter; 11: 850; 13: 0.2; 15: 40; 18: Schüttkubikmeter; 20: 850
9 | 1: HP; 2: Holz-Pellets; 4: 0.2; 6: 40; 9: Schüttkubikmeter; 11: 3200; 13: 0.2; 15: 40; 18: Schüttkubikmeter; 20: 3200
10 | 1: S; 2: Strom-Mix; 4: 3; 6: 680; 9: kWh; 11: 1; 13: 3; 15: 680; 18: kWh; 20: 1
11 | 1: FWEG00; 2: Nah-/Fernwärme, Erdgas; 3: 0% KWK; 4: 1.3; 6: 300; 9: kWh; 11: 1; 13: 1.3; 15: 300; 18: kWh; 20: 1
12 | 1: FWEG33; 2: Nah-/Fernwärme, Erdgas; 3: 33% KWK; 4: 1.1; 6: 250; 9: kWh; 11: 1; 13: 1.1; 15: 250; 18: kWh; 20: 1
13 | 1: FWEG67; 2: Nah-/Fernwärme, Erdgas; 3: 67% KWK; 4: 0.9; 6: 200; 9: kWh; 11: 1; 13: 0.9; 15: 200; 18: kWh; 20: 1
14 | 1: FWEG100; 2: Nah-/Fernwärme, Erdgas; 3: 100% KWK; 4: 0.7; 6: 150; 9: kWh; 11: 1; 13: 0.7; 15: 150; 18: kWh; 20: 1
15 | 1: FW00; 2: Nah-/Fernwärme, andere foss. Brennstoffe; 3: 0% KWK; 4: 1.3; 6: 420; 9: kWh; 11: 1; 13: 1.3; 15: 420; 18: kWh; 20: 1
16 | 1: FW33; 2: Nah-/Fernwärme, andere foss. Brennstoffe; 3: 33% KWK; 4: 1.1; 6: 350; 9: kWh; 11: 1; 13: 1.1; 15: 350; 18: kWh; 20: 1
17 | 1: FW67; 2: Nah-/Fernwärme, andere foss. Brennstoffe; 3: 67% KWK; 4: 0.9; 6: 280; 9: kWh; 11: 1; 13: 0.9; 15: 280; 18: kWh; 20: 1
18 | 1: FW100; 2: Nah-/Fernwärme, andere foss. Brennstoffe; 3: 100% KWK; 4: 0.7; 6: 210; 9: kWh; 11: 1; 13: 0.7; 15: 210; 18: kWh; 20: 1
19 | 1: FWreg00; 2: Nah-/Fernwärme, erneuerbare Brenstoffe; 3: 0% KWK; 4: 0.3; 6: 60; 9: kWh; 11: 1; 13: 0.3; 15: 60; 18: kWh; 20: 1
20 | 1: FWreg33; 2: Nah-/Fernwärme, erneuerbare Brenstoffe; 3: 33% KWK; 4: 0.2; 6: 40; 9: kWh; 11: 1; 13: 0.2; 15: 40; 18: kWh; 20: 1
21 | 1: FWreg67; 2: Nah-/Fernwärme, erneuerbare Brenstoffe; 3: 67% KWK; 4: 0.1; 6: 20; 9: kWh; 11: 1; 13: 0.1; 15: 20; 18: kWh; 20: 1
22 | 1: FWreg100; 2: Nah-/Fernwärme, erneuerbare Brenstoffe; 3: 100% KWK; 4: 0; 6: 0; 9: kWh; 11: 1; 13: 0; 15: 0; 18: kWh; 20: 1
23 | 1: So; 2: Sonne; 4: 0; 6: 0; 9: kWh; 11: 1; 13: 0; 15: 0; 18: kWh; 20: 1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Übersicht

## Heizzeit (hidden)
Standardwerte (& Begrenzung)
theta_HG | °C | 10 | 15
f_GT | kKh/a | 66 | 85
t_HP | d/a | 185 | 275
G_HP_OstWest | kWh/(m²a) | 199 | 509 | <- Werte noch checken mit Erhorn-Angaben
Überprüfung: Was passiert bei:
|  | variable Heizgrenze |  |  |  |  | feste Heizgrenze 15°C
h_T | W/(m²K) | 0.594 | 1.204 | 1.766 | 2.354 | 2.942 | 0.594 | 1.204 | 1.766 | 2.354 | 2.942
V_Luft | m³/m² | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
n | 1/h | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
h_V | W/(m²K) | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595
h_T+h_V | W/(m²K) | 1.189 | 1.799 | 2.361 | 2.949 | 3.537 | 1.189 | 1.799 | 2.361 | 2.949 | 3.537
q_i_punkt | W/m² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
a_s | m²/m² | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
theta_i | °C | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
theta_HG | °C | 11.582 | 14.0973 | 15.2643 | 16.0092 | 16.5064 | 11.582 | 14.0973 | 15.2643 | 16.0092 | 16.5064
theta_HG_begrenzt | °C | 11.582 | 14.0973 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | 31.64% | 81.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
f_Gt | kKh/a | 72.0116 | 81.5696 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
t_HP | d/a | 213.476 | 258.751 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
q_Verlust | kWh/(m²a) | 85.6218 | 146.7438 | 200.685 | 250.665 | 300.645 | 101.065 | 152.915 | 200.685 | 250.665 | 300.645
G_Sol | kWh/(m²a) | 297.0841 | 453.0311 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509
q_Solar | kWh/(m²a) | 11.8834 | 18.1212 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36
q_i | kWh/(m²a) | 25.6171 | 31.0501 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
eta_G |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
q_H | kWh/(m²a) | 49.9963 | 100.031 | 149.993 | 199.973 | 249.953 | 50.373 | 102.223 | 149.993 | 199.973 | 249.953
[7 empty] | 100.8% | 102.2% | 100% | 100% | 100%