## Berechn1 (hidden)
Erdreich
Hzg | εN | 0
| tSole,min | 0
| TVorl,max | 0
0.00968
0.0125
0.656
| Fϑ | 1.4259
| ΔϑM | 0
| ΔϑB | 0
| PP | 0
| PWP | 0
| FΔϑ | 1
| FP | #DIV/0!
| βH | #DIV/0!
BWW | Fϑ | 0.891
| βW | #DIV/0!
Ges | a | 1
| x | 0
| y | 0
| βWP | #DIV/0!
a | Schalter | 3
| ϑBiv | 0
| a | 1
parallel | Sum | 0.9
|  | 0 | 0 | 0 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
0
0
| Sum | 0.64
altern
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
Grundwasser
Hzg | εN | 0
| tWasser,ein | 0
| TVorl,max | 0
|  | 1 | 1
0.01064
0.019
-1.033
| Fϑ | 1.1923
| ΔϑM | 0
| ΔϑB | 0
| PP | 0
| PWP | 0
| FΔϑ | 1
| FP | #DIV/0!
| βH | #DIV/0!
BWW | Fϑ | 0.60708
| βW | #DIV/0!
Ges | a | 1
| x | 0
| y | 0
| βWP | #DIV/0!
a | Schalter | 3
| ϑBiv | 0
| a | 1
parallel | Sum | 0.9
|  | 0 | 0 | 0 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
0
0
| Sum | 0.64
altern
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
Luft
| εN | 0
| εN | 0
| εN | 0
| TVorl,max | 0
| HG | 0 | 15 | 0 | 1 | 1
| ϑe | 0 | 10 | 0 | 1 | 1
Hzg | Fϑ1 | 0
| Fϑ2 | 0
| Fϑ3 | 0
| ΔϑM | 0
| ΔϑB | 0
| FΔϑ | 1
| βH | 0
| βW | 0
| a | 0.64
| x | 0
| y | 0
| βWP | #DIV/0!
HG | ϑe |  | Fak | Sum | Fak |  |  | Sum
0 | 0 | -7 | 0.00076 | 0.30028 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.00656 | 2.7867 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.00164 | 0.75492 |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 | -7 | 0.00112 | 0.44836 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.00636 | 2.7211 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.00132 | 0.61196 |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 | -7 | 0.0014 | 0.5682 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.006 | 2.594 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.00112 | 0.52736 |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 | -7 | 0.0022 | 0.9016 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.00524 | 2.2827 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.00104 | 0.48812 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 0 | -7 | 0.00092 | 0.36776 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.00736 | 3.1211 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.00092 | 0.41776 |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 | -7 | 0.00136 | 0.54708 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.00692 | 2.9558 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.00072 | 0.33016 |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 | -7 | 0.00172 | 0.69716 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.00644 | 2.7783 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.0006 | 0.2788 |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 | -7 | 0.0026 | 1.0668 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.00552 | 2.4006 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.00052 | 0.24356 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 0 | -7 | 0.00116 | 0.46048 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.00788 | 3.3296 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.0004 | 0.1842 |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 | -7 | 0.00164 | 0.65692 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.0072 | 3.0706 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.00036 | 0.16008 |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 | -7 | 0.002 | 0.81 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.00664 | 2.8569 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.00028 | 0.12784 |  |  | 0 |  |  | 0
| 0 | -7 | 0.00296 | 1.2149 | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 0.00556 | 2.4167 |  | 0 |  |  | 0
|  | 10 | 0.0002 | 0.0966 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Keller
| εN | 0
| ϑWWM | 0
| F1 | 0.5
| βW | 0
a |  | 2
| ϑBiv | 0
| a | 0.64
parallel | Sum | 0.9
|  | 0 | 0 | 1 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
0
0
| Sum | 0.64
altern
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0

## Berechn2 (hidden)
|  |  | tsole,min | max VL
|  |  |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |  | 0.048 | 1.198 | 0.048 | 0.0096 | 0.001
|  |  | 5 | 1.081 | 1.358 | 1.685 | 2.062 | 2.489 | 2.966 | 3.493 |  | 0.048 | 1.15 |  |  | -100
|  |  | 4 | -0.277 | -0.327 | -0.377 | -0.427 | -0.477 | -0.527 |  |  | 0.049 | 1.102
|  |  | 3 | [8 empty] | 0.048 | 1.053
|  |  | 2 | [8 empty] | 0.049 | 1.005
|  |  | 1 | [9 empty] | 0.956
0
-1
|  |  | -2 | [8 empty] | 0.048 | 1.099
|  |  | -3 | [8 empty] | 0.049 | 1.051
[12 empty] | 0.049 | 1.002
[12 empty] | 0.05 | 0.953
[12 empty] | 0.051 | 0.903
0.852
Ftheta
273
|  |  |  | 303 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 | BWW
|  | 5 | 278 | 1.198 | 1.1496 | 1.1012 | 1.0528 | 1.0044 | 0.95596 | 0.956 |  | 0.00968
|  | 4 | 277 | 1.1855 | 1.1371 | 1.0887 | 1.0403 | 0.99186 | 0.94346 | 0.943
|  | 3 | 276 | 1.173 | 1.1246 | 1.0762 | 1.0278 | 0.97936 | 0.93096 | 0.93
|  | 2 | 275 | 1.1605 | 1.1121 | 1.0637 | 1.0153 | 0.96686 | 0.91846 | 0.917
|  | 1 | 274 | 1.148 | 1.0996 | 1.0512 | 1.0028 | 0.95436 | 0.90596 | 0.904
|  | 0 | 273 | 1.1355 | 1.0871 | 1.0387 | 0.99026 | 0.94186 | 0.89346 | 0.891
|  | -1 | 272 | 1.123 | 1.0746 | 1.0262 | 0.97776 | 0.92936 | 0.88096 | 0.878
|  | -2 | 271 | 1.1105 | 1.0621 | 1.0137 | 0.96526 | 0.91686 | 0.86846 | 0.865
|  | -3 | 270 | 1.098 | 1.0496 | 1.0012 | 0.95276 | 0.90436 | 0.85596 | 0.852 |  | 0.656
|  |  |  | 2.397 | 2.3486 | 2.3002 | 2.2518 | 2.2034 | 2.155
0.0125
273
|  |  |  | 303 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328
|  | 12 | 285 | 1.1581 | 1.1049 | 1.0517 | 0.99848 | 0.94528 | 0.89208 |  |  | 0.01064
|  | 11 | 284 | 1.1391 | 1.0859 | 1.0327 | 0.97948 | 0.92628 | 0.87308
|  | 10 | 283 | 1.1201 | 1.0669 | 1.0137 | 0.96048 | 0.90728 | 0.85408
|  | 9 | 282 | 1.1011 | 1.0479 | 0.99468 | 0.94148 | 0.88828 | 0.83508
|  | 8 | 281 | 1.0821 | 1.0289 | 0.97568 | 0.92248 | 0.86928 | 0.81608
|  | 7 | 280 | 1.0631 | 1.0099 | 0.95668 | 0.90348 | 0.85028 | 0.79708
|  | 6 | 279 | 1.0441 | 0.99088 | 0.93768 | 0.88448 | 0.83128 | 0.77808
|  | 5 | 278 | 1.0251 | 0.97188 | 0.91868 | 0.86548 | 0.81228 | 0.75908
|  | -273 | [9 empty] | -1.033
|  |  |  | 0.16544 | 0.13811 | 0.13146 | 0.12481 | 0.11816 | 0.11151 |  |  |  | 0.019
|  |  | 303 | 303 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 |  |  | Fak | Sum
15 | -10 | -7 | -0.23028 | 0.07 | 0.0662 | 0.0624 | 0.0586 | 0.0548 | 0.051 | 0.07 | 0.051 | 0.00076 | 0.30028
15 | -10 | 2 | -1.9877 | 0.799 | 0.7662 | 0.7334 | 0.7006 | 0.6678 | 0.635 | 0.799 | 0.635 | 0.00656 | 2.7867
15 | -10 | 10 | -0.49692 | 0.258 | 0.2498 | 0.2416 | 0.2334 | 0.2252 | 0.217 | 0.258 | 0.217 | 0.00164 | 0.75492
15 | -12 | -7 | -0.33936 | 0.109 | 0.1034 | 0.0978 | 0.0922 | 0.0866 | 0.081 | 0.109 | 0.081 | 0.00112 | 0.44836
15 | -12 | 2 | -1.9271 | 0.794 | 0.7622 | 0.7304 | 0.6986 | 0.6668 | 0.635 | 0.794 | 0.635 | 0.00636 | 2.7211
15 | -12 | 10 | -0.39996 | 0.212 | 0.2054 | 0.1988 | 0.1922 | 0.1856 | 0.179 | 0.212 | 0.179 | 0.00132 | 0.61196
15 | -14 | -7 | -0.4242 | 0.144 | 0.137 | 0.13 | 0.123 | 0.116 | 0.109 | 0.144 | 0.109 | 0.0014 | 0.5682
15 | -14 | 2 | -1.818 | 0.776 | 0.746 | 0.716 | 0.686 | 0.656 | 0.626 | 0.776 | 0.626 | 0.006 | 2.594
15 | -14 | 10 | -0.33936 | 0.188 | 0.1824 | 0.1768 | 0.1712 | 0.1656 | 0.16 | 0.188 | 0.16 | 0.00112 | 0.52736
15 | -16 | -7 | -0.6666 | 0.235 | 0.224 | 0.213 | 0.202 | 0.191 | 0.18 | 0.235 | 0.18 | 0.0022 | 0.9016
15 | -16 | 2 | -1.5877 | 0.695 | 0.6688 | 0.6426 | 0.6164 | 0.5902 | 0.564 | 0.695 | 0.564 | 0.00524 | 2.2827
15 | -16 | 10 | -0.31512 | 0.173 | 0.1678 | 0.1626 | 0.1574 | 0.1522 | 0.147 | 0.173 | 0.147 | 0.00104 | 0.48812
|  |  |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
12 | -10 | -7 | -0.27876 | 0.089 | 0.0844 | 0.0798 | 0.0752 | 0.0706 | 0.066 | 0.089 | 0.066 | 0.00092 | 0.36776
12 | -10 | 2 | -2.2301 | 0.891 | 0.8542 | 0.8174 | 0.7806 | 0.7438 | 0.707 | 0.891 | 0.707 | 0.00736 | 3.1211
12 | -10 | 10 | -0.27876 | 0.139 | 0.1344 | 0.1298 | 0.1252 | 0.1206 | 0.116 | 0.139 | 0.116 | 0.00092 | 0.41776
12 | -12 | -7 | -0.41208 | 0.135 | 0.1282 | 0.1214 | 0.1146 | 0.1078 | 0.101 | 0.135 | 0.101 | 0.00136 | 0.54708
12 | -12 | 2 | -2.0968 | 0.859 | 0.8244 | 0.7898 | 0.7552 | 0.7206 | 0.686 | 0.859 | 0.686 | 0.00692 | 2.9558
12 | -12 | 10 | -0.21816 | 0.112 | 0.1084 | 0.1048 | 0.1012 | 0.0976 | 0.094 | 0.112 | 0.094 | 0.00072 | 0.33016
12 | -14 | -7 | -0.52116 | 0.176 | 0.1674 | 0.1588 | 0.1502 | 0.1416 | 0.133 | 0.176 | 0.133 | 0.00172 | 0.69716
12 | -14 | 2 | -1.9513 | 0.827 | 0.7948 | 0.7626 | 0.7304 | 0.6982 | 0.666 | 0.827 | 0.666 | 0.00644 | 2.7783
12 | -14 | 10 | -0.1818 | 0.097 | 0.094 | 0.091 | 0.088 | 0.085 | 0.082 | 0.097 | 0.082 | 0.0006 | 0.2788
12 | -16 | -7 | -0.7878 | 0.279 | 0.266 | 0.253 | 0.24 | 0.227 | 0.214 | 0.279 | 0.214 | 0.0026 | 1.0668
12 | -16 | 2 | -1.6726 | 0.728 | 0.7004 | 0.6728 | 0.6452 | 0.6176 | 0.59 | 0.728 | 0.59 | 0.00552 | 2.4006
12 | -16 | 10 | -0.15756 | 0.086 | 0.0834 | 0.0808 | 0.0782 | 0.0756 | 0.073 | 0.086 | 0.073 | 0.00052 | 0.24356
|  |  |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
10 | -10 | -7 | -0.35148 | 0.109 | 0.1032 | 0.0974 | 0.0916 | 0.0858 | 0.08 | 0.109 | 0.08 | 0.00116 | 0.46048
10 | -10 | 2 | -2.3876 | 0.942 | 0.9026 | 0.8632 | 0.8238 | 0.7844 | 0.745 | 0.942 | 0.745 | 0.00788 | 3.3296
10 | -10 | 10 | -0.1212 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.057 | 0.055 | 0.053 | 0.063 | 0.053 | 0.0004 | 0.1842
10 | -12 | -7 | -0.49692 | 0.16 | 0.1518 | 0.1436 | 0.1354 | 0.1272 | 0.119 | 0.16 | 0.119 | 0.00164 | 0.65692
10 | -12 | 2 | -2.1816 | 0.889 | 0.853 | 0.817 | 0.781 | 0.745 | 0.709 | 0.889 | 0.709 | 0.0072 | 3.0706
10 | -12 | 10 | -0.10908 | 0.051 | 0.0492 | 0.0474 | 0.0456 | 0.0438 | 0.042 | 0.051 | 0.042 | 0.00036 | 0.16008
10 | -14 | -7 | -0.606 | 0.204 | 0.194 | 0.184 | 0.174 | 0.164 | 0.154 | 0.204 | 0.154 | 0.002 | 0.81
10 | -14 | 2 | -2.0119 | 0.845 | 0.8118 | 0.7786 | 0.7454 | 0.7122 | 0.679 | 0.845 | 0.679 | 0.00664 | 2.8569
10 | -14 | 10 | -0.08484 | 0.043 | 0.0416 | 0.0402 | 0.0388 | 0.0374 | 0.036 | 0.043 | 0.036 | 0.00028 | 0.12784
10 | -16 | -7 | -0.89688 | 0.318 | 0.3032 | 0.2884 | 0.2736 | 0.2588 | 0.244 | 0.318 | 0.244 | 0.00296 | 1.2149
10 | -16 | 2 | -1.6847 | 0.732 | 0.7042 | 0.6764 | 0.6486 | 0.6208 | 0.593 | 0.732 | 0.593 | 0.00556 | 2.4167
10 | -16 | 10 | -0.0606 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.036 | 0.031 | 0.0002 | 0.0966

## Deckblatt
Absender
NAME1
NAME2
ANSCHRIFT1
ANSCHRIFT2
ANSCHRIFT3
Kunden-Nr.
|  |  |  | Datum | 2026-07-30
BV: | #REF! | ANSCHRIFT2
ANSCHRIFT3
Kurzverfahren zur Berechnung
der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen
gemäß VDI 4650
Fabrikat
Typ
Nennwärmeleistung
Wärmequelle

## Erdreich
Kurzverfahren zur Berechnung
der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen
gemäß VDI 4650
Wärmequelle Erdreich
εN |  | - | Leistungszahl der Wärmepumpe bei B0/W35 oder E-1/W35
tSole,min |  | °C | minimale Soleeintrittstemperatur in die WP
TVorl,max |  | °C | maximale Vorlauftemperatur
Fϑ | 1.4259 | - | Korrekturfaktor bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen, Heizung
Fϑ | 0.891 | - | Korrekturfaktor bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen, Brauchwassererwärmung
ΔϑM |  | K | Temperaturdifferenz am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung
ΔϑB |  | K | Temperaturdifferenz am Verflüssiger im konkreten Projekt
FΔϑ | 1 | - | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen am Verflüssiger
PP |  | W | Antriebsleistung der Wärmequellenpumpe
PWP |  | W | Antriebsleistung der Wärmepumpe
FP | #DIV/0! | - | Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe;
βH | #DIV/0! | - | Jahresarbeitszahl Heizbetrieb
βW | #DIV/0! | - | Jahresarbeitszahl Brauchwassererwärmung
monovalenter Betrieb
| 3 |  | bivalenter Betrieb, monoenergetisch parallel
bivalenter Betrieb, monoenergetisch alternativ / teilparallel
ϑBiv |  | °C | Bivalenzpunkt
a | 1 | - | Deckungsanteil
x |  | - | Anteil des Heizwärmebedarfs
y |  | - | Anteil des Warmwasser-Wärmebedarfs
βWP | #DIV/0! | - | Gesamt-Jahresarbeitszahl
Note on C7: Herstellerangabe (COP)
Note on C9: -3° C < tSole,min < 5° C empfohlene Auslegung: Erdwärmekollektoren 0° C Erdsonden 2° C
Note on C10: 30° C < TVorl,max < 55° C empfohlende Auslegung 35° C BAFA-Nachweis 55° C
Note on C11: Berechnung in Anlehnung an VDI 4650, Tabelle 2
Note on C12: Berechnung in Anlehnung an VDI 4650, Tabelle 2
Note on C14: 3 K < ΔϑM < 10 K Herstellerangabe
Note on C15: 3 K < ΔϑM < 10 K empfohlene Auslegung: Fußbodenheizung 5 - 7 K Heizkörper 7 - 10 K
Note on C16: Berechnung in Anlehnung an VDI 4650, Tabelle 1
Note on C18: elektrische Leistung der Sole-Pumpe; für die Vorplanung kann FP direkt eingegeben werden
Note on C19: elektrische Leistung des Verdichters; für die Vorplanung kann FP direkt eingegeben werden
Note on C20: für die Vorplanung kann FP direkt eingegeben werden Erdreich 1,075 Direktverdampfer 1,0
Note on C25: Wärmepumpe ist der einzige Wärmeerzeuger
Note on C26: Wärmepumpe und zusätzlicher Wärmeerzeuger vorhanden. Bei Unterschreitung des Bivalenzpunktes, wird der zweite Wärmeerzeuger parallel zur Wärmepumpe eingeschaltet.
Note on C27: Wärmepumpe und zusätzlicher Wärmeerzeuger vorhanden. Bei Unterschreitung des Bivalenzpunktes, wird der zweite Wärmeerzeuger alternativ oder teilparallel zur Wärmepumpe eingeschaltet.
Note on C28: nicht bei monovalenter Betriebsweise -10° C < ϑBiv < 2° C gebräuchliche Auslegung -5° C bis -4° C
Note on C30: zum Beispiel x = 0,82
Note on C31: zum Beispiel y = 0,18

## Grundwasser
Kurzverfahren zur Berechnung
der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen
gemäß VDI 4650
Wärmequelle Grundwasser
εN |  | - | Leistungszahl der Wärmepumpe bei W10/W35 (Herstellerangabe COP)
tWasser,ein |  | °C | Wassereintrittstemperatur in die WP
TVorl,max |  | °C | maximale Vorlauftemperatur
| TRUE |  | Zwischenwärmetauscher vorhanden
Fϑ | 1.1923 | - | Korrekturfaktor bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen, Heizung
Fϑ | 0.60708 | - | Korrekturfaktor bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen, Brauchwassererwärmung
ΔϑM |  | K | Temperaturdifferenz am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung
ΔϑB |  | K | Temperaturdifferenz am Verflüssiger im konkreten Projekt
FΔϑ | 1 | - | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen am Verflüssiger
PP |  | W | Antriebsleistung der Wärmequellenpumpe
PWP |  | W | Antriebsleistung der Wärmepumpe
FP | #DIV/0! | - | Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe;
βH | #DIV/0! | - | Jahresarbeitszahl Heizbetrieb
βW | #DIV/0! | - | Jahresarbeitszahl Brauchwassererwärmung
monovalenter Betrieb
| 3 |  | bivalenter Betrieb, parallel
bivalenter Betrieb, alternativ / teilparallel
ϑBiv |  | °C | Bivalenzpunkt
a | 1 | - | Deckungsanteil
x |  | - | Anteil des Heizwärmebedarfs
y |  | - | Anteil des Warmwasser-Wärmebedarfs
βWP | #DIV/0! | - | Gesamt-Jahresarbeitszahl
Note on C7: Herstellerangabe (COP)
Note on C9: 5° C < tWasser,ein < 12° C empfohlene Auslegung: 10° C
Note on C10: 30° C < TVorl,max < 55° C empfohlende Auslegung 35° C BAFA-Nachweis 55° C
Note on C11: Zwischenwärmetauscher zwischen Brunnen und Wärmepumpe, um direkten Kontakt der Wärmepumpe mit dem Brunnenwasser zu vermeiden
Note on C12: Berechnung in Anlehnung an VDI 4650, Tabelle 3
Note on C13: Berechnung in Anlehnung an VDI 4650, Tabelle 3
Note on C15: 3 K < ΔϑM < 10 K Herstellerangabe
Note on C16: 3 K < ΔϑM < 10 K empfohlene Auslegung: Fußbodenheizung 5 - 7 K Heizkörper 7 - 10 K
Note on C19: elektrische Leistung der Brunnenpumpe und der Zwischenkreispumpe, falls Zwischenwärmetauscher vorhanden für die Vorplanung können Sie den Wert FP direkt eingeben
Note on C20: elektrische Leistung des Verdichters für die Vorplanung können Sie den Wert FP direkt eingeben
Note on C21: für die Vorplanung können Sie den Wert FP direkt eingeben Nennleistung der Wärmepumpe < 10 kW ohne Zwischenwärmetauscher 1,25 mit Zwischenwärmetauscher 1,325 Nennleistung der Wärmepumpe 10 kW - 20 kW ohne Zwischenwärmetauscher 1,20 mit Zwischenwärmetauscher 1,275 Nennleistung der Wärmepumpe > 20 kW ohne Zwischenwärmetauscher 1,14 mit Zwischenwärmetauscher 1,215
Note on C26: Wärmepumpe ist der einzige Wärmeerzeuger
Note on C27: Wärmepumpe und zusätzlicher Wärmeerzeuger vorhanden. Bei Unterschreitung des Bivalenzpunktes, wird der zweite Wärmeerzeuger parallel zur Wärmepumpe eingeschaltet.
Note on C28: Wärmepumpe und zusätzlicher Wärmeerzeuger vorhanden. Bei Unterschreitung des Bivalenzpunktes, wird der zweite Wärmeerzeuger alternativ oder teilparallel zur Wärmepumpe eingeschaltet.
Note on C29: -10° C < ϑBiv < 2° C gebräuchliche Auslegung -5° C bis -4° C
Note on C31: zum Beispiel x = 0,82
Note on C32: zum Beispiel y = 0,18

## Luft
Kurzverfahren zur Berechnung
der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen
gemäß VDI 4650
Wärmequelle Luft
εN |  | - | Leistungszahl der Wärmepumpe bei A-7/W35
εN |  | - | Leistungszahl der Wärmepumpe bei A2/W35
εN |  | - | Leistungszahl der Wärmepumpe bei A10/W35
TVorl,max |  | °C | maximale Vorlauftemperatur
HG |  | °C | Heizgrenztemperatur
ϑe |  | °C | Normaußentemperatur
Fϑ1 | 0 | - | Korrekturfaktor bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen, Heizung
Fϑ2 | 0 | - | Korrekturfaktor bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen, Heizung
Fϑ3 | 0 | - | Korrekturfaktor bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen, Heizung
ΔϑM |  | K | Temperaturdifferenz am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung
ΔϑB |  | K | Temperaturdifferenz am Verflüssiger im konkreten Projekt
FΔϑ | 1 | - | Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen am Verflüssiger
βH | 0 | - | Jahresarbeitszahl Heizbetrieb
βW | 0 | - | Jahresarbeitszahl Brauchwassererwärmung
monovalenter Betrieb
| 2 |  | bivalenter Betrieb, monoenergetisch parallel
bivalenter Betrieb, monoenergetisch alternativ / teilparallel
ϑBiv |  | °C | Bivalenzpunkt
a | 0.64 | - | Deckungsanteil
x |  | - | Anteil des Heizwärmebedarfs
y |  | - | Anteil des Warmwasser-Wärmebedarfs
βWP | #DIV/0! | - | Gesamt-Jahresarbeitszahl
Note on C6: Herstellerangabe (COP)
Note on C7: Herstellerangabe (COP)
Note on C8: Herstellerangabe (COP)
Note on C10: 30° C < TVorl,max < 55° C empfohlende Auslegung 35° C BAFA-Nachweis 55° C
Note on C11: HG = 15° C für Bestandsgebäude, Baujahr vor 2002 HG = 12° C für Gebäude gemäß EnEV 2002 HG = 10° C für Passivhäuser und KfW 40-Häuser bzw. KfW Effizienzhäuser 55
Note on C12: gemäß EN 12831 Bbl. 1 nach Postleitzahl Anhaltswerte gemäß alter VDI 4650 Essen -10° C Hamburg -12° C Berlin -14° C München -16° C
Note on C14: Berechnung in Anlehnung an VDI 4650, Tabelle 4
Note on C15: Berechnung in Anlehnung an VDI 4650, Tabelle 4
Note on C16: Berechnung in Anlehnung an VDI 4650, Tabelle 4
Note on C18: 3 K < ΔϑM < 10 K Herstellerangabe
Note on C19: 3 K < ΔϑM < 10 K empfohlene Auslegung: Fußbodenheizung 5 - 7 K Heizkörper 7 - 10 K
Note on C25: Wärmepumpe ist der einzige Wärmeerzeuger
Note on C26: Wärmepumpe und zusätzlicher Wärmeerzeuger vorhanden. Bei Unterschreitung des Bivalenzpunktes, wird der zweite Wärmeerzeuger parallel zur Wärmepumpe eingeschaltet.
Note on C27: Wärmepumpe und zusätzlicher Wärmeerzeuger vorhanden. Bei Unterschreitung des Bivalenzpunktes, wird der zweite Wärmeerzeuger alternativ oder teilparallel zur Wärmepumpe eingeschaltet.
Note on C28: -10° C < ϑBiv < 2° C gebräuchliche Auslegung -5° C bis -4° C
Note on C30: zum Beispiel x = 0,82
Note on C31: zum Beispiel y = 0,18

## BWW Kellerluft
Kurzverfahren zur Berechnung
der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen
gemäß VDI 4650
Jahresarbeitszahl Brauchwassererwärmung
Wärmequelle | Kellerluft
εN |  | - | Leistungszahl der Wärmepumpe
bei Lufttemperatur 15°C und Wasseraufheizung von 15°C auf 50°C
ϑWWM |  | °C | Warmwassertemperatur bei der Prüfstandsmessung
F1 | 0.5 | - | Korrekturfaktor für unterschiedliche Brauchwassertemperaturen
bei der Prüfstandsmessung
βW | 0 | - | Jahresarbeitszahl Brauchwassererwärmung
Note on C9: Herstellerangabe (COP)
Note on C11: 45° C < ϑWWM < 65° C